中子背散射谱仪实验厅洁净间建设技术要求
项目简介
为了满足CSNS II工程中子背散射谱仪（BL10）分析器的加工需求，计划在中子背散射谱仪实验厅规划出部分空间临时搭建洁净间。该洁净间位于背散射谱仪实验厅东北角，长12.79米，宽9.03米，占地约115 ㎡，洁净度为十万级，洁净间内的温度设计为25±1℃，湿度要求在40-60%。
洁净间建设需要占用一部分BL10A基坑，需要先对基坑进行填平处理，基坑尺寸约为长4900x宽3920x深1600mm。
本项目内容为：甲方提供中子背散射谱仪实验厅洁净间的技术要求及指标，乙方负责：（1）提供有专业设计资质的设计院出具相关的设计图纸；（2）提供具体的施工方案，包括基坑填平方案及洁净间建设方案；（3）基坑填平及洁净间主体的建设、相关指标检测及相关工程的验收等。
技术要求
1、基坑填平要求：
★BL10A基坑填平要求采用现有混凝土屏蔽块回填加现浇混凝土封盖结构。封盖以及回填的混凝土屏蔽块需留有吊装位置，方便后期移除、清理。

★封盖与坑壁接缝需进行处理，可用钢板搭接或镶嵌，但不能破坏坑壁以及大厅地面。
★封盖平方承载不小于1吨。

2、洁净间结构要求：

★洁净间位于背散射谱仪大厅东北角，长12.79米，宽9.03米，占地面积115 ㎡，要求实际内部可使用面积不小于105㎡，整体规划如图1所示。
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图1. 平面布置图

★洁净间房顶需留有2400mm x 3500mm设备吊装口。

★房顶在考虑设备承重、防火保温的同时，需具有一定的强度，防止大厅天车移动时细小物品掉落砸穿屋顶、伤及内部人员。
★主体采用钢结构框架，围护采用硫氧镁净化彩钢板+双层中空钢化玻璃视窗。
★钢结构框架立柱通过地脚螺栓固定在地面上，螺栓打入地面深度需控制在200mm以内（大厅面层厚度200mm，结构层厚度300mm；面层无钢筋铺设，需考虑大厅面层受力及洁净间结构的稳定性）。

★洁净间左侧人员出入门要求为烤漆钢板手动单开门，尺寸1200*2100*50mm（双层中空玻璃视窗，附闭门器）。
★洁净间右侧货物进出门为烤漆钢板密闭平移门，尺寸：宽2800 m×高3600 m。
★洁净间内部净高≥3.8m，总高不超过4.6m。
★洁净间两侧需留有观察窗。

★洁净间需考虑后期整体拆装：除去一些易损件外，洁净间主体可拆除后在其他位置重新组装使用。
★洁净间设计应简洁美观实用，设备及管线不得裸露在外面。
3、洁净间工艺要求：

★温度要求：25±1 ℃，房间内温度梯度≤1℃/米。

★室内运行噪音≤55dB，室外运行噪音≤55dB。

★湿度要求：40~60 %。
★洁净度要求：十万级。
★洁净间总用电功率需≤40kW，其中包含内部设备用电需求15KW，插座及办公设备用电10kW。
★图2所示设备（三坐标检测设备、三坐标检测工控机、基座压弯设备、基座压弯设备工控机、氮气存储柜、丝印机、混胶机、厚度检测设备以及操作台等）均需设计插座位置，并在其他位置留有不少于6个插座。

★图2所示三坐标检测设备、基座压弯设备、氮气存储柜、丝印机、混胶机、厚度检测设备以及操作台均需设计压缩空气接口，并在洁净间外部留有压缩空气接入口。
★电路以及气体管路走线要求从天花板夹层通过。
★空调以及新风系统出风口需避开三坐标测量仪位置，避免影响三坐标精度。
★洁净间每个基座压弯设备旁需分别加装一个监控，房间整体需要加装不少于2个监控。
★洁净间建设需满足相关消防、安全等方面法规要求，需安装火灾报警系统、应急照明、氧含量检测仪、疏散指示灯。
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图2.设备平面布置图
4、设计图纸要求
★洁净间需实地测绘后结合所述洁净间结构要求与洁净间工艺需求提供详尽的设计方案及设计图档，包括总平面图、洁净间占位示意图、工艺布置图、基坑填平方案示意图等。
★设计方案与设计图档中应包括洁净间整体结构方案与相关图档，其中包括钢结构骨架、底部埋件结构与埋件布置、墙板结构和材质、天花及吊顶结构与材质、各部分之间连接与固定等，洁净间顶部开口与封盖也需给出详细设计。

★设计方案与设计图档中应包括洁净间装饰设计方案与相关图档，包括平面图、立面图、地面铺装、门窗定位等。

★设计方案与设计图档中应包括洁净间电气设计方案与相关图档，其中包括电气系统设计、电箱与桥架设计、插座布置、照明布置、弱电布置、控制系统、安防系统以及综合布线。
★设计方案与设计图档中应包括洁净间消防施工设计方案与相关图档，其中包括灭火器平面布置图，火灾自动报警系统平面布置图，应急照明、疏散指示平面布置图等。

★设计方案与设计图档中应包括洁净间气路设计方案与相关图档，其中包括压缩空气管线及接口布置图、氧含量监测仪布置图等。

★设计方案与设计图档中应包括洁净间暖通与新风系统设计方案与相关图档，其中包括空调送风管道布置图、回风管布置图、空调内外机及新风管道布置图、FFU布置图等。

★设计图档与方案都应附带相应的设计说明。
5、 材料及设备要求：

★主体钢构件采用Q235B镀锌方钢，其化学成分及力学性能应满足《碳素结构钢 （GB/T700-2006）》标准中有关之规定。

★所有钢构件、连接件。锚固螺栓等都需进行诸如镀锌、刷漆等防锈处理，刷漆之前必须彻底除锈，漆层应包括两层防锈底漆，一层中灰面漆。

★四周围护及顶部天花采用50mm厚硫氧镁净化彩钢板模块（或类似性能材质）铺设，表面烤漆。

★玻璃视窗为中空双层钢化玻璃结构。

★进出门为烤漆钢板手动单开门，内置纸蜂窝板加强，附双层中空玻璃视窗及闭门器。

★LED平板灯：T8-8W，品牌推荐飞利浦、欧普、雷士照明NVC等知名品牌。

★空调设备在满足洁净间调温控温功能同时尽可能选用知名品牌，诸如格力、美的等。

★FFU（风机过滤机组）在保证风量、洁净度的同时尽可能选用行业主流品牌，品牌推荐德信致远、美埃、悠远或同等；

★洁净间各部分色号需保持美观、一致。

6、售后及其他：
★厂家需进行实地勘察，出具详细的符合要求的施工方案。
★供货商应为采购方的技术人员和运行、维护人员进行技术培训，以便全面了解洁净间的运行原理、技术特点和常见故障的排除方法。

★质保期一年，质保期内出现任何质量问题厂家需在2小时内响应，24小时之内到达现场进行处理。

