## 中科宏华
中国科学院高能物理研三车间房屋装修清单
序号 | 分部 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 断桥铝窗户 | 窗户 | 型材：断桥铝80系列，壁厚≥1.8mm，隔热条为PA66尼龙材质，整窗符合GB/T 8478《铝合金门窗》标准； 玻璃：双层中空玻璃（5+12A+5），下侧设置磨砂玻璃，磨砂面朝向室内，透光不透视，玻璃带3C标识； 安装：窗框垂直度偏差≤2mm，对角线差≤3mm，洞口缝隙采用发泡剂填充并打耐候密封胶收口； 五金：配多点锁闭系统，启闭灵活无卡滞，启闭力≤50N； 验收：安装后做淋水试验无渗漏，开启扇开合顺畅。 | 12.2 | 平米
2 |  | 原窗户拆除 | 拆除前对室内设备、地面进行成品保护（遮盖+铺设防护布），防止碎渣损伤； 拆除作业洒水降尘，旧窗、玻璃、密封胶分类装袋，随拆随清，保持现场整洁； 拆除后对洞口四周剔凿清理至坚实基层，检查有无结构损伤并如实记录； 设置警戒区，禁止上下交叉作业，建筑垃圾外运至指定消纳点。 | 12.2 | 平米
3 | 防护栏 | 护栏 | 材质：采用304不锈钢，30mm×30mm方管壁厚≥1.0mm，进场提供材质证明书； 加工：横竖杆件定尺焊接，焊缝饱满、无虚焊裂纹，焊点打磨抛光后做钝化处理； 安装：与墙体/地面采用膨胀螺栓固定，固定点间距≤500mm，立柱垂直度偏差≤3mm； 外观：表面拉丝处理，无划痕、锈蚀，整体水平度、垂直度观感良好。 | 12.2 | 平米
4 | 小门更换大门 | 封原来小门 | 采用与原墙同材质砌筑/封堵，砌筑砂浆饱满度≥80%，灰缝均匀； 新旧墙体接茬处挂钢丝网防裂，网片搭接≥100mm； 封堵完成后抹灰找平，与相邻墙面平整度一致，饰面恢复至与周边同等质量； 验收检查无空鼓、开裂，表面阴阳角顺直。 | 1 | 项
5 |  | 开门口 | 按设计图纸放线定位，洞口尺寸偏差+5mm/-0mm，位置不得偏移； 采用切割机切割开洞，边缘整齐平直，严禁损伤结构主筋及预埋管线； 洞口上方按规范设置过梁，混凝土强度等级不低于C20； 开洞渣料及时清运，洞口周边修补平整，施工完成验收。 门体规格2130mm×3300mm， | 1 | 项
6 |  | 更换大门 | 门体规格2130mm×3300mm，对角线偏差≤3mm，门体等级（防火/密闭/防护）符合设计要求； 门框与洞口间隙采用膨胀砂浆填实、耐候密封胶收口，安装后门框垂直度≤2mm； 门扇启闭灵活、无变形、无异响，锁点联动正常，密封条连续无断口； 门锁、闭门器、合页等五金调试到位，开合角度符合要求； 门槛与地面平齐、缝隙均匀，验收时逐项检查。 | 1 | 个
7 | 墙面 | 墙面处理 | 铲除范围覆盖全部126㎡墙面，铲除至坚实基层，无残留腻子、涂料、胶膜； 施工前对墙面充分喷水润湿以降低粉尘，作业面做好地面及设备遮盖防护； 铲除后对空鼓、疏松、粉化部位继续剔凿至坚实基层并清理干净； 基层验收无浮灰、油污、松散物，合格后方可进入下道工序。 | 126 | 平米
8 |  | 找平层 | 采用水泥砂浆（配比按设计，一般1:3），强度等级不低于M5，砂浆现场拌制计量准确； 单次抹灰厚度≤20mm，超厚部位分层施工并做挂网处理，防止开裂脱落； 表面平整度偏差≤3mm/2m靠尺，阴阳角方正、顺直； 抹灰完成后养护不少于7天，成品无空鼓、开裂、起砂。 | 126 | 平米
9 |  | 界面剂 | 采用合格界面剂产品，进场提供出厂合格证及检测报告； 涂刷均匀、覆盖全面无遗漏，不得出现流坠、堆积、漏刷； 界面剂成膜干燥后再进行下一道工序，间隔时间符合产品说明书要求； 处理后的基层与找平层/腻子层粘结牢固，拉拔试验合格。 | 126 | 平米
10 |  | 线管开槽 | 开槽深度20mm，槽宽按线管直径+10mm控制，槽内深度均匀； 开槽横平竖直，承重墙严禁横向开长槽，竖向槽间距符合规范； 线管入槽后固定牢固，固定点间距≤500mm，不得悬空； 管线敷设验收合格后用水泥砂浆填实抹平，表面与墙面齐平，无空鼓。 | 50 | 平米
11 |  | 刮腻子 | 采用防水腻子（符合JG/T 298），耐水性能满足潮湿环境要求； 批刮2~3遍成活，每遍厚度≤1mm，待前遍完全干透后再刮下一遍； 打磨后表面平整光滑，无刮痕、无接茬、无起皮掉粉； 表面平整度偏差≤2mm/2m靠尺，阴阳角顺直方正； 腻子层与基层粘结牢固，无空鼓、开裂。 | 126 | 平米
12 |  | 喷涂 | 采用室内环保涂料，VOC等有害物质限量符合GB 18582标准； 喷涂前对门窗、地面、设备进行贴膜/遮盖成品保护； 喷涂不少于两遍成活，涂层均匀，无流坠、刷痕、透底、颗粒； 色泽一致，1m目测无明显色差、接茬，涂层无起皮脱落。 | 126 | 平米
13 | 地面 | 地面剔凿 | 剔凿至设计标高，清除原地面面层及松散、空鼓层，露出坚实基层； 剔凿深度均匀一致，基层坚实无松动块体、无残留浮浆； 施工控制振动与噪声，保护相邻墙体、预埋管线及设备； 剔凿垃圾装袋清运，随产随清，保持作业面整洁。 | 49 | 平米
14 |  | 垃圾清运 | 剔凿垃圾装袋（或装车）外运，随产随清，不在现场长期堆放； 清运车辆加盖篷布防遗撒，运输路线及堆放点按现场要求执行； 清运量按10m³核算，与剔凿工程量对应，签认齐全； 建筑垃圾按当地规定运至合规消纳场所，严禁随意倾倒。 | 10 | 立方
15 |  | 混凝土 | 采用C35商品混凝土，进场提供出厂合格证及配合比通知单，坍落度符合要求； 浇筑前检查钢筋绑扎、模板支撑并办理隐蔽验收，合格后方可浇筑； 浇筑振捣密实，无漏振、蜂窝、麻面、孔洞； 浇筑后及时覆盖保湿养护不少于7天，防止早期失水开裂； 完成面标高、平整度符合设计要求，表面收光平整。 | 10 | 立方
16 |  | 钢筋 | 采用HRB400级12#螺纹钢筋，进场提供材质证明书，见证取样复检合格； 钢筋间距按设计布置，间距偏差≤10mm，绑扎牢固、不缺扣松扣； 保护层厚度按设计设置（一般≥25mm），垫块间距≤1m，梅花形布置； 钢筋表面无锈蚀、油污、损伤，接头位置错开，搭接长度符合规范。 | 49 | 平米
17 |  | 防静电环氧地坪 | 采用3mm厚防静电环氧自流平地坪，表面电阻1×10⁴~1×10⁹Ω，符合防静电地面规范要求； 基层处理：打磨、除尘、修补孔洞裂缝，基层含水率≤8%方可施工； 按底涂→中涂→导电铜箔/导电层→面涂分层施工，各层间隔符合产品要求； 完成面平整光滑，平整度≤2mm/2m，无气泡、针孔、缩孔、接茬痕迹； 完工后进行表面电阻测试并出具检测报告，防静电性能达标。 | 49 | 平米
18 | 上下水 | 引出下水管 | 采用DN50排水管（PVC-U或PPR，按设计），管材管件符合国家标准； 管道敷设坡度≥1%（按排水管规范），保证排水顺畅不积水； 接口连接严密，采用专用胶粘/热熔连接，安装后做灌水、通球试验无渗漏； 管道固定间距≤500mm，穿墙处加设套管，预留检修条件。 | 10 | 米
19 |  | 打洞 | 采用水钻开孔，孔径110mm，孔位按设计定位，偏差≤10mm； 孔洞垂直、孔壁光滑整齐，无破损崩边； 开孔避开结构主筋及预埋管线，遇钢筋立即停钻并调整位置； 管线穿越完成后孔洞周边封堵密实，恢复原状。 | 1 | 个
20 |  | 土方开挖 | 开挖断面50cm×50cm、长度10m，沟槽深度按设计管底标高控制，超挖严禁； 沟槽按规定放坡或支护，确保槽壁稳定，防止坍塌； 槽底平整、夯实，按设计铺设垫层； 弃土堆放距槽边≥1m或及时外运，槽边不堆载。 | 10 | 米
21 |  | 洗手池 | 洗手池样式、尺寸按设计选型，配套龙头、下水器及软管； 安装牢固，固定件满足承重要求，台面/墙面无松动； 给水、排水连接严密，试水无渗漏，下水通畅； 安装高度符合人体工学与使用要求，外观整洁无磕碰。 | 1 | 套
22 |  | 土方回填 | 回填采用素土或砂石料，不得含建筑垃圾、冻土块、大粒径石块； 分层回填、分层夯实，每层虚铺厚度≤300mm，压实度符合设计要求； 回填至设计标高，表面平整，与周边地面衔接顺畅； 回填过程中保护已敷设管道及检查井，防止碰撞损坏。 | 10 | 米
23 | 房檐防水 | 房檐防水 | 采用防水卷材（SBS改性沥青）或聚氨酯防水涂料，材料厚度、规格符合设计要求； 基层清理干净、干燥，阴阳角做圆弧处理，无起砂、裂缝； 卷材搭接宽度≥100mm，满粘牢固，无空鼓、翘边、褶皱； 防水层沿立面上翻高度≥250mm，收口用密封胶封严； 完工后做24小时蓄水或淋水试验，无渗漏方为合格。 | 9 | 平米
24 | 水电施工 | 进户电缆200A | 采用YJV 3×95+2×70铜芯电力电缆，额定电压0.6/1kV，符合GB/T 12706标准； 电缆敷设平直、无扭绞交叉，弯曲半径≥15D，穿管/桥架敷设； 电缆两端（配电柜、进户端）挂标识牌，注明回路编号、规格型号； 敷设完成后用500V兆欧表测试绝缘电阻≥1000MΩ/km，并做记录； 桥架/穿管内电缆固定牢固，预留适当检修余量。 | 待定 | 米
25 |  | 分线电缆 | 采用铜芯电缆（2×10+1×6，按设计截面），符合国标，提供合格证； 2根电缆敷设路径分离、走向清晰，两端标识对应； 绝缘电阻测试合格，电缆无破损、压伤、折弯过死； 与设备/配电箱端子连接牢固，压接可靠，相色标识正确。 | 100 | 米
26 |  | 隔离变压器 | 容量10kVA，输入/输出电压等级按设计（AC220V），提供出厂检验报告及合格证； 隔离变压器次级不接地（IT系统），满足隔离供电安全要求； 安装位置通风良好，固定牢固，四周留足检修空间，防护罩齐全； 接线正确、接地可靠，安装后做绝缘电阻及耐压试验合格； 按设计配置过载、温度保护功能，指示灯及仪表状态正常。 | 3 | 套
27 |  | 墙面插排孔一体槽架 | 槽架规格120mm×50mm，明装隐形安装，水平度、垂直度偏差≤2mm，固定牢固； 面板采用防火86型、金属开关插座，阻燃等级V-0，符合国标； 槽架内布线整齐，强弱电分离敷设，间距≥300mm； 插座接线规范（左零右火上接地），接地可靠，杜绝虚接； 安装完成后逐个通电测试并标识回路，测试记录存档。 | 19 | 米
28 |  | 配电柜 | 主开关额定电流200A，三相五线制（TN-S系统），整柜符合GB/T 7251《低压成套开关设备》标准； 回路配置：6路三相40A、2路三相60A、6路单相32A，单相回路设漏电保护（动作电流30mA）； 配置电压表、电流表及多功能监测模块，三相指示灯齐全，显示精度满足要求； 柜内母排镀锡处理，元器件采用合格品牌，回路标识清晰对应； 柜体可靠接地，绝缘电阻≥1MΩ，提供出厂试验报告； 柜体安装垂直度偏差≤1.5‰，固定牢固，柜前操作维护空间≥800mm。 | 1 | 台
29 |  | 接地端子箱 | 采用正泰品牌接地端子箱，箱体规格按设计配置； 端子排采用铜排，压接端子与导线规格匹配，连接牢固； 箱体设置接地标识，与接地干线可靠连接，导通良好； 安装牢固、位置便于检修，完工后测试接地电阻满足设计要求（≤4Ω）。 | 1 | 台
30 |  | 插座，面板 | 插座面板符合GB 2099.1标准，具备3C认证，阻燃面板； 插座类型（五孔/三孔/空调专用等）按设计配置，数量与点位对应； 安装高度一致（一般距地300mm，特殊点位按设计），水平偏差≤2mm； 接线正确牢固、无虚接，安装完成后逐点通电测试全部正常。 | 1 | 批
31 |  | 吊顶 | 铝扣板规格300mm×600mm，板厚≥0.6mm，材质、表面处理符合设计要求； 采用轻钢龙骨体系：主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤600mm，吊杆间距≤1200mm、直径≥φ8； 吊杆与楼板固定牢固，龙骨调平，整体平整度≤2mm/2m； 扣板安装平整、缝隙均匀，无翘曲、变形、色差； 吊顶内管线、灯具安装完成验收后再封板，预留检修口。 | 49 | 平米
32 |  | 灯具 | 灯具尺寸与300×600铝扣板一致，嵌入式安装，与吊顶面齐平； 采用LED平板灯，色温、功率按设计（如4000K/36W），显色指数符合要求； 灯具固定牢固，接线采用接线端子连接，绝缘可靠； 安装后通电试亮，无频闪、无暗区，照度满足设计要求。 | 6 | 套
33 |  | 线材 | 电线采用BV/BVR铜芯线，符合GB/T 5023标准，具备3C认证； 规格配置：照明回路1.5mm²、插座回路2.5mm²、大功率回路4mm²（按设计）； 电线穿管敷设，管内导线总截面积不超过管截面积的40%，不接头； 相线（红/黄/绿）、零线（蓝）、地线（黄绿双色）颜色标识正确； 敷设完成后测试绝缘电阻合格，回路标识清晰。 | 1 | 批
34 |  | 加装暖气 | 暖气片高度1.8m、10片/组、共2组，铜铝复合材质，散热量满足设计要求； 安装位置按设计定位，距墙、距地尺寸符合规范，挂件固定牢固； 支管连接采用活接，供回水方向正确，管道坡度符合要求； 安装完成后进行打压试验（1.5倍工作压力，保压30min无渗漏）； 每组暖气片固定点不少于4个，安装垂直、水平，无歪斜。 | 2 | 组
35 |  | 阀门 | 采用DN20铜质阀门（球阀/截止阀按设计），符合GB/T 8464标准； 阀门安装方向正确，与介质流向一致，丝扣连接严密； 启闭灵活、无渗漏，手柄位置便于操作与检修； 安装后随暖气系统一并打压试验合格。 | 4 | 个
36 |  | 管 | 采用DN25管材（PPR或镀锌钢管按系统性质），壁厚符合国家标准； 管道连接严密：PPR热熔连接或丝扣连接，接口无渗漏； 管道固定间距符合规范（水平管道一般≤800mm），支架牢固； 安装完成后试压合格，无渗漏、变形。 | 6 | 米
37 |  | 给水管改造 | 改造范围按设计图纸明确，新旧管道衔接顺畅、走向合理； 涉水管材采用合格产品（PPR/不锈钢等），符合饮用水卫生标准并提供涉水批件； 管道坡度正确、固定牢固，阀门、检查口设置合理； 完工后进行水压试验（1.5倍工作压力，保压30min无渗漏）及通水试验。 | 1 | 项
38 | 屋内接地 铜排屋内一圈 | 铜排 | 采用T2紫铜镀锡铜排，截面30mm×3mm，导电率≥98%IACS，镀锡层均匀完好； 铜排沿屋内一圈敷设，安装高度按设计（一般距地300mm），转角圆滑过渡、无死弯； 屋外引入段2米，连接处搭接长度≥2倍铜排宽度（≥60mm），螺栓紧固并做防腐； 搭接面平整、贴合紧密，连接处涂导电膏，防松措施到位； 安装完成后测试接地电阻满足设计要求（一般≤1Ω），并出具测试记录。 | 30 | 延米
39 |  | 固定架子 | 支架采用定制钢架，表面镀锌或喷塑防腐处理，强度满足铜排承重要求； 绝缘子采用瓷质或环氧绝缘子，耐压等级符合系统要求； 支架间距≤1m，固定牢固，绝缘子与铜排连接可靠、无松动； 支架安装水平、高度一致，整体观感整齐。 | 15 | 个
40 |  | 接地引入线 | 采用50mm²铜芯软电缆，绝缘层完好，截面积符合设计要求； 与接地极/接地网连接采用压接+螺栓双保险连接，接触可靠； 敷设路径短直，转弯半径≥10D，穿管保护，避免机械损伤； 连接处做防腐、防松处理，线缆两端挂标识牌； 完工后测试接地电阻满足设计要求。 | 10 | 米
41 |  | 墙体开孔 | 开孔尺寸50mm×500mm（长条孔），位置按设计定位，偏差≤10mm； 采用水钻或切割方式开孔，孔边整齐，无破损崩边； 开孔避开结构主筋及预埋管线，遇钢筋停止作业并调整； 接地线穿越完成后孔洞封堵密实、恢复原状。 | 1 | 项
42 | 新风 | 新风 | 采用顶吸式新风机组，风量、机外静压按设计选型，满足房间换气次数要求； 机组吊装牢固并做减振处理，运行噪声≤45dB(A)； 送风、排风管道连接严密，管道做保温防结露处理； 机组配置初效过滤器，滤网可拆卸清洗或更换； 安装后进行风量平衡调试，送风口风速、风量满足设计要求。 | 1 | 台
43 |  | 墙体开孔 | 采用水钻开孔，孔径125mm，孔位按设计定位； 孔洞垂直、孔壁光滑整齐，无破损； 开孔避开结构主筋及预埋管线，遇障碍及时停钻调整； 孔口加设护套保护风管，安装完成后孔洞封堵密封。 | 2 | 个
44 | 冷却管道系统 | 主管道 | 采用DN50保温管道（管材PPR/材质），保温层厚度≥10mm，保温材料B1级； 为了保证焊接质量 管道材质与品牌要与所内原有设备管道相一致。 管道沿墙/吊顶敷设，横平竖直，固定支架间距≤2m，转弯处加支吊架； 保温层包裹严密，接缝错开、胶粘牢固，无裸露、无结露； 管道系统试压（1.5倍工作压力，保压30min）无渗漏； 管路做介质、流向标识，阀门位置合理。 | 60 | 米
45 |  | 分水器 | 采用304不锈钢分水器，DN50主管、分路按设计； 各支路配置调节阀门，启闭灵活、调节可靠； 分水器安装水平，进、出口标识清晰，接口连接严密； 安装后随系统打压试验合格，无渗漏； 安装位置便于检修操作，留有维护空间。 | 4 | 套
46 |  | 管件阀门 | 管件、阀门材质与管道匹配（304不锈钢/DN50），符合国标； 阀门规格DN50，承压等级不低于系统工作压力的1.5倍； 连接方式与管道一致（法兰/丝扣/卡箍），密封可靠、无渗漏； 安装后随系统整体试压合格，阀门启闭灵活。 | 1 | 批
47 |  | 流量计 | 采用304不锈钢流量计，4分管接口，计量精度等级按设计（2L级）配置； 安装方向正确（水流方向与流量计箭头一致），前后直管段长度满足要求； 读数清晰、计量准确，提供出厂检定/校准证书； 安装牢固，接口密封无渗漏，便于观察与维护。 | 4 | 个
48 | 空调 | 壁挂空调 | 2匹壁挂空调，制冷量约4500W，能效等级≥2级（现行能效标准），具备3C认证； 室内机安装水平、牢固，距顶≥100mm、距墙≥50mm，排水顺畅； 室外机安装位置通风良好，支架承重牢固并做减振、固定处理； 铜管连接后抽真空、保压检漏合格，按铭牌定量加注制冷剂； 安装后试运行，制冷/制热正常，无异常噪声、漏水。 | 1 | 套
49 |  | 空调管道延长管 | 每套空调预延长管2米、共4米，规格与原装铜管一致（含保温管）； 延长管采用优质紫铜管，壁厚符合要求，喇叭口扩制规范； 保温管包裹严密，接口处用专用胶带/密封材料封严； 延长管敷设平直，弯曲半径≥3D，穿墙处加护套保护。 | 4 | 米
50 |  | 墙体开孔 | 采用水钻开孔，孔径50mm，孔位按空调管线设计定位； 开孔内高外低（坡度约5°），防止雨水倒灌； 开孔避开结构主筋及预埋管线； 管道安装后孔洞用发泡剂+密封胶封堵密实、防渗漏。 | 1 | 个