[bookmark: OLE_LINK4]背散射谱仪实验站室内消火栓管道改造项目采购需求
[bookmark: _Toc330912734][bookmark: _Toc36127780][bookmark: _Toc34747246][bookmark: _Toc8541]1.项目简介
[bookmark: _Toc34747247][bookmark: _Toc36127781]根据现场的使用需求，需进行本项目对  背散射谱仪实验站室内消火栓管道改造 进行公开招标。
根据使用需求现有标高9.00m 的 DN100 室内消火栓环形干管需抬升至 14.80m 重新安装；新增支吊架及抗震支吊架，DN100管道增设明杆闸阀、DN65 管道增设铜阀。
2.工程项目
	序号
	服务名称
	数量
	单位
	备注

	1
	背散射谱仪实验站室内消火栓管道改造项目
	1
	项
	


3. 背散射谱仪实验站现场图片(根据现场踏勘及图纸为准）
[image: ]
4.工程量              
	序号
	工程内容
	数量
	单位
	备注

	1
	环管
	120
	米
	DN100镀锌钢管

	2
	立管
	48
	米
	DN65镀锌钢管

	3
	明杆闸阀
	6
	个
	DN100

	4
	立杆截止阀
	5
	个
	DN65

	5
	抗震支架
	21
	套
	

	6
	支吊架架
	30
	套
	

	备注：具体工程量根据现场勘察完以实际情况为准


4. 规范依据
	序号
	标准 / 文件名称
	编号

	1
	消防给水及消火栓系统技术规范
	GB 50974-2014

	2
	建筑机电工程抗震设计规范
	GB 50981-2014

	3
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB 50242-2002

	4
	建筑设计防火规范
	GB 50016-2014（2018 年版）

	5
	高处作业分级
	GB3608-2025

	6
	整改方案参考设计图纸
	本工程配套参考图纸见附件


6.具体服务及技术要求
（1）服务内容
1. 对标高为9M处的原消火栓环干管网、支架和阀门进行拆除。
2. 根据现场的实际情况安装至14.8M处，管网、支架和阀门进行拆除。
3. 现场室内消火栓立管同步延升抬高，并增设阀门。
4. 对现场进行成品保护。
5. 需要根据业主现场工期完成要求整体施工内容，初步要求9月底完成四边环管其中一边的施工量。
6. 现场属于二级登高作业，现场动火作业及电工各特种行业作业人员需要持证上岗。
（2）服务质量依据
投标人的消防设施安装方式、方法、内容、程序、技术标准要满足《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规。
并满足以下规范要求：
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》
2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
[bookmark: _Toc10747][bookmark: _Toc29493]6.作业要求与细则：
1.在项目服务期内，由投标人全权负责投标方人员的生命安全和身体健康，应为其购买社保或其他商业保险，采购人不承担任何责任。投标人应做好员工安全管理工作，对其所有采购人参与项目服务的人员进行安全生产培训，提高其安全防范意识，未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗。
2.投标人在消防设施安装、调试过程中存在过错，例如技术不当、操作不规范等，导致采购人财产损失或人身伤害的，投标人需要无偿修复并承担相应的赔偿责任。 
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