## Sheet1
风冷涡旋机组参数
| 单位 | 要求指标 | 响应指标 | 备注
制冷量Q=130kW | - |  |  | 提供机组对应型号
电机功率 | kW | N≤43.2
最大电流:103.5A | A | 103.5
水流量 | m3/h | 22.4
水压降 | kPa | <60
电源:30/380V/50Hz | -
变频
制冷工况的性能指标 |  | COP>3.17或CSPF≥4.58
单台机组运行时重量 | t | ≤1
单台噪音 | dB（A） | ≤69