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[bookmark: _Toc9993]技术文件
1、项目内容
本项目位于广东省东莞市松山湖园区中子源路1号，共5栋建筑，建筑面积为19397.31m2。依据现场现状条件及相关资料，完成本项目的设计。按照广东省东莞市通信建设管理办公室等职能部门及甲方审核确认后的施工图纸，完成中国散裂中子源二期工程（简称CSNS-II）5G信号覆盖和宽带光纤通信设施的设计、建设工作，保证项目达到设计和职能部门的要求及最终验收、备案等。
[bookmark: _Toc21061]2、相关标准规范
供应商除满足广东省通信建设办公室的要求外，还要按所列标准、规范、指南、指引等文件的最新版本进行设计、采购、检验、试验和指导现场安装、调试。如果这些文件的内容有矛盾时，应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的要求执行。如果乙方选用本技术文件规定以外的标准等文件时，则需提交这种替换文件供审查和分析。仅在乙方已证明替换文件相当或优于标书规定，并从甲方处获得书面的认可才能使用，提交供审查的文件应为中文版本。主要引用标准、规范、指南、指引等文件如下：
GB 51456-2023《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》
GB/T 51292-2018 《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》
GB 51194-2016《通信电源设备安装工程设计规范》
GB/T 51369-2019 《通信设备安装工程抗震设计标准》
GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》
GB 51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》
GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》
GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》
GB 51171-2016《通信线路工程验收规范》
GB/T 51391-2019《通信工程建设环境保护技术标准》
YD/T 5120-2026《无线通信室内覆盖系统工程技术规范》
GB 50846-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》
GB 50847-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》
GB 51433-2020《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》
GB/T 51380-2019《宽带光纤接入工程技术标准》
GB/T 50374-2018《通信管道工程施工及验收标准》
GB 50373-2019《通信管道与通道工程设计规范》
DBJ/T 15-131-2018《园区和商业建筑内宽带光纤接入通信设施工程设计规范》
DBJ/T 15-132-2018《园区和商业建筑内宽带光纤接入通信设施工程施工和验收规范》
《广东省建筑物移动通信基础设施实施指南（试行）》
《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》
东工信[2023]149号《关于新建、改建、扩建建设项目落实通信基础设施建设的通知》
《东莞市建筑宽带光纤通信工程实施指引》
《东莞市建筑宽带光纤通信工程实施指引V1.0》
[bookmark: _Toc30587]3、项目范围
3.1 服务范围
供应商按照通信行业主管部门的相关要求、合同约定开展相关服务，在本项目所有建筑（含相关室外部分）实现5G移动通信无线室内全覆盖和宽带光纤通信设施。
1) 移动通信无线室内覆盖系统及其配套设施信息化的设计和建设服务，包括：室内信号覆盖系统设计、报批、线缆敷设、设备安装、检测调试；保证投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通等运营商共建共享，满足协议区内的通信需求。
2) 宽带光纤通信设施的设计和建设服务。
3) 负责5G移动通信无线室内全覆盖和宽带光纤通信设施的材料、设备供应，包括不限于含POI、天线，以及POI到天线的元器件设备、功分器、耦合器、馈线、馈线接头、室内布放光缆(含尾纤)、电力电缆、JDG金属管、SC钢管、金属软管、地线、电表、电源插座、电源线等材料。
4) 按照广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室及相关行政部门验收要求，供应商委托符合资质的第三方检测机构完成信号覆盖工程、宽带光纤通信的相关检测验收，出具检测报告，完成相关的工程竣工验收。并获得广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室颁发的准入通知和验收备案的意见函。
5) 包括但不限于协调组织中国移动、中国电信、中国联通等运营商基站、配套设施建设及三网信源接入事宜。
6) 所有单体均已建成，实施过程中不得更改现有建筑布局。
[bookmark: _Toc23275]3.2、建筑信息
	序号
	单体建筑名称
	楼层
	建筑面积（m2）
	电梯
	备注

	1
	背散射谱仪实验站
	2
	947.61
	0
	

	2
	直线设备楼（二期）
及直线低温厅
	2
	5846.22
	0
	

	3
	放射性固体废物暂
存厅
	2
	1254
	0
	

	4
	实验支撑设备楼
	3
	6475.01
	2
	

	5
	高能质子实验厅
	2
	4874.47
	1
	

	小计
	
	19397.31
	
	


[bookmark: _Toc19482]详见附件中各单体建筑图，所有建筑均已建成，实施过程中不得更改现有建筑布局。
4、进度计划
	序号
	项  目
	要求时间
	备注

	1
	完成所有单体的建设，以及广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室及相关行政部门验收、备案等。
	2026.10.31
	


合同履行期间甲方有权根据项目实际进展对各单体的进度进行调整，将提前10日通知乙方，乙方应予执行，且不得另行任何其他费用。
5、主要材料清单
5.1室分系统主要材料品牌要求
	序号
	材料名称
	品牌表

	1
	馈线及接头等
	亨鑫、中天射频、通鼎互联、珠海汉胜

	2
	天线
	亨鑫、中天宽带、京信通信、三维通信

	3
	合路器
	亨鑫、京信通信、三维通信、中信科移动通信

	4
	耦合器/功分器
	京信通信、国人通信、摩比、通宇

	5
	光缆
	长飞、烽火、亨通、中天


同类型器件采用同一品牌，其他未列材料符合国标、东莞市相关主管部门要求。
[bookmark: _Toc19519]5.2室分系统天线数量:
由供应商根据图纸及现场情况设计， RSRP、SINR、信号覆盖率不能低于标准、规范或指南的要求。
[bookmark: _Toc11559]6、技术要求
[bookmark: _Toc295]6.1基本要求
1) 供应商严格按安装有关规范及采购人确认的图纸、实样进行生产、施工、安装、检查和验收。
2) 所有原材料、成品或半成品、供应商必须提供材料质保单或产品合格证。
3) 供应商必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由供应商承担，采购人不承担任何责任。
4) 供应商负责项目通信网络管线系统建设并确保同时满足移动、电信、联通等多家通信运营商的接入和使用的施工、接入、安装、调测和后续维护运行管理等工作事项。
5) 通信网络管线系统建设工程的所有设施（包括线路、管路、网络工程设备、通讯机房等）的所有权均归采购人所有。 
6) 供应商在确保同时满足移动、电信、联通等多家通信运营商接入和使用的通信网络管线系统建设工程结束后，由供应商负责维护、运行和管理（包括通讯机房），产生的费用均由供应商承担。后续所涉及到其他通信运营商的接入、使用和用户投诉等相关的一切事宜均由供应商负责解决。
7) 满足国家现行通信工程相关质量检验标准及施工验收规范，各种产品质量可靠、安全，符合国家、行业、地方相关产品技术标准，所有的技术要求必须满足技术标准及要求，项目必须达到合格。
8) 如技术要求与设计标准、地方主管部门要求、运营商标准不一致，应按较高标准和要求执行。
[bookmark: _Toc3626]6.2施工安装要求
1) 天线安装应隐蔽、美观、牢固，并与建筑装修协调一致。
天线安装高度宜距地面 2.5m～3.0m，安装位置应避开大面积金属构件、强电桥架、风管、水管等障碍物影响。
2) 定向天线应按设计方向安装，全向天线应安装端正。
天线安装后不得歪斜、松动，不得随意调整安装方向和位置。
3) 馈线及跳线走线应横平竖直、路径合理、排列整齐。
馈线固定间距应 ≤1m，转弯、接头、竖井上下口及设备进出口处应增加固定点。
4) 馈线弯曲半径应符合产品要求，且不应小于馈线外径的10倍。
馈线和跳线不得出现扭曲、死弯、压伤、踩踏等现象。
5) 接头安装应使用配套专用工具，并按厂家规定扭矩进行紧固。
接头与馈线、设备、无源器件应连接可靠，不得出现松动、虚接等情况。对潮湿区域、室外引入点、冷凝风险区域的连接器，应采取防水、防潮处理。
6) 无源器件（功分器、耦合器、合路器等）安装应固定牢靠，安装方向应符合设计和厂家要求。
器件安装位置应便于检查和维护，不得随意倒装、斜装或悬空安装。
7) 设备、线缆及无源器件均应设置清晰、统一、牢固的标识。
标签内容应至少包括设备编号、系统编号、用途、去向等信息，便于后期运维管理。
8) 室分系统相关金属支架、桥架及设备应按规范做好接地和等电位连接。
穿越防火分区、竖井、楼板、墙体处应按消防要求进行防火封堵。
9) 施工过程中应避免因接头加工、金属接触不良、器件受力变形等因素引起无源互调恶化。
必要时应按项目要求开展驻波和PIM抽测。
10) 安装完成后，应保证整体布线整洁、器件安装规范、维护空间满足要求，不得影响其他专业系统运行及建筑观感。
11) 所有无源器件、馈线、跳线应设置统一、清晰、耐久、齐全的标识（标签）。标识内容应齐全，应防潮、防脱落、耐磨损，便于运维。
[bookmark: _Toc17545]6.3材料技术要求
本项目室分系统无源器件应满足2G/4G/5G 多系统室内覆盖要求，具备宽频带、低损耗、低无源互调、高可靠性及良好工程适配性。
所投产品应符合现行国家标准、行业标准、运营商要求及项目专项技术要求，并提供原厂技术资料、检测报告、出厂合格证及必要的PIM测试报告。
馈线、跳线、接头、功分器、耦合器、合路器、天线等产品的选型和配置应满足本项目链路预算、覆盖设计及最终验收指标要求。
采购人有权对关键器件进行到货抽检、第三方检测及现场测试。如测试结果不满足设计及验收要求，供应商应负责更换、整改，并承担由此产生的相关费用和工期责任。
[bookmark: _Toc24555]7、验收要求
项目最终验收应覆盖合同、需求规格书及其附件、双方签字确认并具有约束力的其他文件（如工作说明书、会议纪要、技术澄清文件等）规定的全部内容。
1) 按照广东省通信管理局、东莞市通信建设管理办公室及相关行政主管部门的验收要求，委托具备相应资质的第三方检测机构完成信号覆盖工程和宽带光纤通信相关检测验收，并提供检测报告、工程备案证明、东莞市通建办施工意见函、验收意见函及竣工联合验收所需的其他文件。
2) 覆盖区域内无线覆盖质量应满足设计、运营及项目验收要求。根据项目需要，应明确4G/5G覆盖指标，包括但不限于RSRP、SINR、覆盖率等。无线覆盖测试报告应至少包括测试范围、测试方法、测试时间、测试设备、4G/5G覆盖指标测试结果及结论。
3) 项目建设完成后，应按要求开展无线覆盖测试，并形成无线覆盖测试报告，作为项目验收依据。
4) 项目竣工时，应提交竣工图纸（CAD格式及PDF版）以及工厂区域无线覆盖测试报告。
5) 供应商应提交主要无源器件的原厂技术资料、出厂合格证、检测报告及PIM测试报告
6) 对关键器件（天线、功分器、耦合器、合路器、跳线、接头），应提供原厂或第三方检测机构出具的器件级PIM测试报告。
7) 系统安装完成后，应对主干链路、合路链路及重点区域开展现场系统级PIM测试，并提交测试报告。重点区域包括但不限于主要生产区域、办公区域、人员密集区域及采购人指定区域。
8) 如设计标准、运营商标准、地方主管部门的要求高于本条款，应按较高标准执行。
[bookmark: _Toc3642]8、售后服务
1) 供应商在项目施工时或施工完成后，由供应商负责保全该项目通信网络管线系统的所有设施（包括线路、管路、网络设备及机房等），并在施工工程范围内终身承担质量保修责任。如发生设备设施损坏或故障导致意外等现象的，则由供应商负责协调、解决、修复及赔偿并承担一切责任和后果。


甲方（签字、盖章）：                        乙方（签字、盖章）：
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