GPPD维改探测器数据网络系统集成服务

采 购 需 求

一、项目基本情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | GPPD 谱仪探测器数据网络系统集成服务 |
| 采购内容 | 探测器数据网络系统的深化设计、设备材料供货、安装施工、系统配置、联调测试、竣工资料及质保服务，交钥匙总价包干 |
| 实施地点 | 广东省东莞市松山湖园区中子源路一号（场地内） |
| 工期 | 合同签订后 30 个日历日内完成供货、施工、联调并提交验收申请 |
| 质保期 | 竣工验收合格后 1 年 |

二、项目概况与系统构成

2.1　建设范围。GPPD 谱仪的探测器电子学数据由控制机房内 4 台数据获取（DAQ）服务器集中采集。本项目建设从探测器实验大厅至控制机房的光纤数据网络，并完成 DAQ 服务器管理端口接入谱仪公用网络。建成后应实现 240 路探测器读出数据无阻塞送达服务器侧接口。

2.2　系统构成。实验大厅内探测器 24 台，按谱仪支架分 6 组安装，每台支架 4 台探测器。每台探测器内含电子学 10 套，每套电子学提供 1 个千兆以太网数据接口（UDP 数据流），合计 240 路。每台探测器以 1 根 MPO 光缆外部引出（模块内部汇聚 10 路），经采购人配置的 MPO-LC 分支跳线分出 10 路 LC 光纤，接入本支架下方的接入交换机。

每台支架下方设接入交换机 2 台，承接本支架 40 路千兆光纤接入，并保留万兆上行能力，大厅共 12 台。每台接入交换机以 1 条万兆链路上行至大厅汇聚交换机（1 台），共 12 条上联链路。

大厅汇聚交换机出 2 路万兆至大厅外光纤接续箱。大厅至接续箱段（约 50 米）新敷铠装光缆；接续箱至控制机房段（约 30 米）光缆已敷设到位，由成交供应商负责两缆在箱内熔接接续，并完成机房侧成端连接。

控制机房设汇聚交换机、上行交换机各 1 台。汇聚交换机接续从接续箱引入的两路光纤，以下行 4 条万兆链路分别连接 4 台 DAQ 服务器的万兆数据口；上行交换机连接 4 台 DAQ 服务器的第二个万兆口，并以 1 条万兆链路上联谱仪公用网络。

2.3　网络规划。探测器数据网为独立私有网络（192 网段），与谱仪公用网（10.1.38 网段）相互隔离。全网至少规划数据、设备管理、公用网三类 VLAN，具体方案由供应商深化设计后报采购人审定。

2.4　采购人提供条件。MPO-LC 分支跳线 24 根（已采购）、探测器内部光模块（随探测器内置）、光纤接续箱（已就位）、接续箱至控制机房铠装光缆（已敷设）、实验大厅及控制机房 19 英寸机柜、机房供电与散热条件。其余全部由成交供应商提供。

三、工作内容与技术要求

3.1　深化设计。成交供应商应在开工前完成网络拓扑、机柜布置、光缆路由及防护、VLAN 与 IP 地址分配、标识体系的详细设计，成果书面报采购人，审定通过后方可施工。设计不得偏离本需求，确需偏离的应经采购人书面同意。

3.2　供货。按第四章清单供货，并自备理线架、适配器面板及耦合器、魔术贴扎带、管材桥架附件、标签材料等辅材；含包装、运输、卸货及到场后保管。设备及光模块须为原厂全新正品。

3.3　安装。15 台交换机在实验大厅及控制机房机柜内上架安装，配置理线设施，线缆敷设绑扎整齐、走向清晰。

3.4　光缆敷设与熔接成端。新敷铠装光缆沿既有管道或桥架敷设，不得裸露拉伸，弯曲半径符合光缆规范要求；光缆在接续箱内与既有光缆熔接接续，余纤盘留规范；机房侧完成成端。单点熔接损耗不大于 0.1 dB。

3.5　标识。全部光缆及跳线两端、两端设备端口加贴打印耐久标签，防潮、耐晒、不脱落；标签编号与竣工配线表一一对应。

3.6　系统配置。完成 15 台交换机的 VLAN、端口、链路聚合、IGMP 监听及设备管理等全部配置，输出一份完整的配置文档并归档。

3.7　联调与测试。下列测试不依赖探测器状态，由成交供应商自备测试设备完成：

（1）两条新敷铠装光缆端到端测试，出具测试报告；

（2）其余全部光纤链路光功率核查；

（3）交换机全部端口逐口功能测试：链路连通、VLAN、自协商速率；

（4）端到端转发测试：供应商测试终端自每台接入交换机端口逐个发送数据，经接入、汇聚、接续箱、机房链路的完整路径，至服务器侧接口接收，240 路逐一测试，零丢包为合格；

（5）上行交换机至谱仪公用网连通性测试。

开工前提交测试方案报审，测试记录作为验收附件。

3.8　竣工资料。验收后 7 日内移交：网络拓扑图、配线表（含标签对照）、交换机配置文件全集、测试报告，电子版与纸质版各一套。

3.9　现场要求。施工场地位于大科学装置区内，成交供应商应遵守采购人安全管理规定，施工不得影响现场设备正常运行，作业时段事先报采购人确认。供应商自行踏勘，费用计入报价。

3.10　质保。质保期 1 年。期内非人为损坏免费维修并含更换备件；接到故障通知后 2 小时内远程响应，需到场的 24 小时内到场。

四、设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 24 口万兆 SFP+（兼容千兆 SFP），H3C S6520-24S-SI 或同档次国产，含上架套件 | 台 | 12 | 实验大厅 6 组支架，每组 2 台 |
| 2 | 汇聚交换机 | 同上 | 台 | 2 | 大厅、控制机房各 1 台 |
| 3 | 上行交换机 | 同上 | 台 | 1 | 控制机房 |
| 4 | 千兆光模块 | 1000BASE-SX 多模 850nm，LC；H3C SFP-GE-SX-MM850 或经兼容性认证的同等产品 | 只 | 240 | 接入交换机侧 |
| 5 | 万兆光模块 | 10G SFP+ SR 多模 850nm，LC，与交换机兼容 | 只 | 46 | 构成：接入上联双端 24；大厅与机房汇聚间跨接续箱 4（两端汇聚侧各 2，箱内熔接不配模块）；机房汇聚至服务器双端 8；服务器至上行交换机双端 8；上行交换机至公用网 2 |
| 6 | 万兆多模跳线 | OM3，LC-LC 双工，两端跳接制（链路两端经适配器面板） | 根 | 46 | 构成：接入上联 12×2＝24；接续箱至两端汇聚 2×2＝4；机房汇聚至服务器及上行交换机 (4+4)×2＝16；公用网上联 1×2＝2。长度按踏勘确定 |
| 7 | 铠装光缆 | OM3 多模，室外铠装（GYTA53 或同级），不少于 4 芯，含尾纤及盘纤附件 | 段 | 2 | 每段约 50 米，大厅至接续箱 |

注：清单数量按第二章系统构成核算，已包含链路两端所需连接件。报价出现漏项缺项的，视为已含于总价，成交后不再另计。

五、主要技术规格要求

5.1　交换机。H3C S6520-24S-SI 或同档次及以上国产设备，24 口万兆 SFP+ 并兼容千兆 SFP；支持 802.1Q VLAN、链路聚合（静态/LACP）、STP/RSTP、IGMP 监听、SNMP v2c/v3、命令行及 Web 管理；具备 CCC 认证；产品须在中国境内生产，随货提供原厂产地声明。本项目为国家“两重”项目，国产化属实质性要求。

5.2　光模块。全部采用多模 850nm 规格，与所配交换机完全兼容。供应商对兼容性负责，现场出现不匹配的免费更换。

5.3　光缆及跳线。跳线为 OM3 及以上等级多模光纤；铠装光缆防潮、防鼠、耐紫外线。

六、验收

6.1　验收程序。成交供应商自检合格后书面申请验收，采购人收悉后 10 个工作日内组织。验收依据为第 3.7 条全部测试项目合格且第 3.8 条竣工资料齐套。验收不合格的免费整改后重新申请。实际竣工日期以验收合格之日为准。

七、商务要求

7.1　工期。合同签订后 30 个日历日。深化设计报审时间超过 5 个工作日的，工期相应顺延。

7.2　报价。总价包干，含设备材料、运输、施工、调试测试、竣工资料、税金及质保期服务费用；报价有效期 30天。

7.3　付款。按合同条款约定执行。

7.4　供应商资格。（1）具有独立法人资格，具备有效营业执照；（2）近 3 年至少完成 1 项同类网络系统集成项目，提供合同或验收证明复印件；（3）未被列入“信用中国”失信被执行人名单。

7.5　其他。本项目不接受联合体报价。网络深化设计、系统配置与联调测试为主体工作，不得分包。