多级离心泵技术要求
1、 供货范围
        水泵型号、参数、
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自平衡多级离心泵
	MD300-60×10（P）
	台
	2
	

	2
	公用底座
	MD300-60×10（P）
	个
	2
	

	3
	多级离心泵
	D160-290
	台
	1
	

	4
	多级离心泵
	D160-245
	台
	2
	

	注：联轴器、防护罩等配套附件。


1、 [bookmark: _GoBack]1+泵房多级离心泵出厂性能参数必须满足额定流量300m³/h、额定扬程590m、水泵效率不低于73%，配套电机必须与现场电机（900KW）功率保持一致。
2、 1#泵房多级离心泵出厂参数应为额定流量160m³/h、额定扬程245m、水泵效率不低于71%，配套电机必须与现场电机（200KW）功率保持一致。
3、 2#泵房多级离心泵出厂参数应为额定流量160m³/h、额定扬程290m、水泵效率不低于71%，配套电机必须与现场电机(220KW)功率保持一致。
2、 报价涵盖范围及材质要求：
1） 、1+泵房水泵外壳、导叶采用QT耐磨球墨铸铁材质，内部2Cr13不锈钢材质，采用机械密封。
2） 、1+泵房的报价需包含水泵、电机、水泵共用钢构底座基础、原有底座改造与管路改造及安装调试费用。
3） 、1#、2#泵房报价需要包含现场指导安装调试费用。
3、 其他要求
1、 制造商方必须具有成熟的水泵生产技术。
2、 水泵要求提供能达到《GB 19762清水离心泵能效限定值及节能评价值》所规定的节能评价值要求，并提供由中国质量认证中心颁发的节能认证证书。
3、 1+高压排水泵房2台自平衡多级离心泵供货厂家负责现场安装调试，1#、2#泵房水泵厂家负责指导安装调试。
4、 交货期为中标后50天。
4、 服务要求
1、 运行之日起一年内免费保修，无偿提供损坏的设备或元件，人为原因除外。
2、 2、运行中设备出现故障，厂家接到通知应立即响应（包括提供技术指导、远程协助、安排技术人员等）帮助甲方及时排除故障；故障不易排除时，厂家应保证维护人员24小时内到现场解决。
5、 验收及培训
1、设备到货后，厂家应指派技术人员到场与甲方一同验收；对验收中发现的问题应在十日内整改完毕。
2、接甲方通知后，厂家应在三日内到场，现场指导安装、调试；调试结束后，甲方组织、厂家技术人员参与共同完成验收；对验收中发现的问题应立即整改。
