技术要求

1. 遵循标准与规范

下列标准均执行现行最新有效版本，当各标准要求不一致时，按最严格者执行：

| 序号 | 类别 | 标准号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动监测 | GB/T 29531-2013 | 《旋转机械振动监测与故障诊断系统 技术条件》 |
| 2 | 振动评价 | GB/T 6075.1~.6 / ISO 10816 | 在非旋转部件上测量和评价机械振动 |
| 3 | 轴振评价 | GB/T 11348.1~.5 | 转轴径向振动的测量和评价 |
| 4 | 状态监测 | GB/T 19873.1~3 / ISO 13373 | 振动状态监测与诊断指南 |
| 5 | 防护 | IEC 60529 / GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 6 | 机械振动 | GB/T 14412 | 机械振动——加速度计安装方式及安装谐振频率要求 |
| 7 | 控制系统 | API 670（参考） | 振动/位移/温度监测系统通用要求 |
| 8 | 网络安全 | GB/T 22239 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |

2. 设备基础数据

本项目中涉及的设备包括PAH63 高压纯水柱塞泵2台和PAH25 高压纯水柱塞泵一台（详见附件一高压纯水泵技术规格书），ABB调速电机型号为QABP200L4A 30KW-4级一台和ABB型号为90S4A-1.1kw一台。其中两台PAH63 为一用一备，实际对一台PAH63和一台PAH25开展长期在线监测。

3.总体技术要求

3.1系统须连续在线工作，7×24h运行

3.2 系统的环境适应性

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器防护等级 | ≥ IP66（建议 IP67/IP68 用于可能溅水区域） |
| 2 | 采集箱/接线盒 | ≥ IP55，室外/水喷淋区 ≥ IP65 |
| 3 | 环境温度 | 20℃~60 ℃ |
| 4 | 相对湿度 | 5% ~ 95% 非冷凝 |

3.3 振动传感器

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | IEPE/ICP® 压电加速度计（工业级） |
| 2 | 量程 | ≥ ±50 g（覆盖柱塞泵冲击/脉动分量） |
| 3 | 灵敏度 | 100 mV/g 典型（允许 50~500 范围，但须在全系统中统一标定） |
| 4 | 频率响应 | 2Hz ~ 8 kHz（±3 dB），有效分析频段至少 10 Hz ~ 5 kHz |
| 5 | 横向灵敏度 | ≤ 5 % |
| 6 | 温度范围 | 10℃ ~ 120 ℃（须覆盖泵体表面运行温度） |
| 7 | 防护 | IP66/IP67，不锈钢壳体 |
| 8 | 校准 | 每只传感器随货提供可溯源校准证书（含灵敏度、频响曲线） |

3.4 温度传感器

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | PT100 Class A 或 K型热电偶 |
| 2 | 测量范围 | 10° ~ 150 ℃ |
| 3 | 精度 | ±0.5 ℃（PT100 A级） |

3.5 数据采集器 / 振动监测单元

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道数 | 振动动态信号≥4路 温度信号≥2路 4~20mA电流信号≥2路 |
| 2 | A/D分辨率 | 振动动态信号：采用 24 bit ADC 温度等缓变信号采用 16 bit ADC |
| 3 | 同步采样 | 振动通道同步采样（用于相位/方向分析） |
| 4 | 采样率 | 最大 ≥ 25.6 kS/s/ch（覆盖5kHz分析带宽） |
| 5 | 抗混叠滤波 | 内置 |
| 6 | 动态范围 | ≥ 90 dB |
| 7 | 通讯 | 工业以太网（Modbus TCP / OPC UA / MQTT） 支持can总线通信 |
| 8 | 本地缓存 | 断网情况下至少缓存 72 h 原始数据（环形缓冲） |
| 9 | 时钟 | NTP 网络校时或内置RTC |

3.6 超声波流量计

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围 | 流速0 ~ 10 m/s |
| 2 | 测量精度 | ±1% |
| 3 | 信号输出 | 4~20mA电流输出 |

3.7 高性能现场服务器

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥ 28 核/路，总线程数 ≥ 112 线程；基频 ≥ 2.4 GHz，睿频 ≥ 3.7 GHz；L3 缓存 ≥ 38.5 MB/路 |
| 2 | 内存 | 64 GB DDR4 2666 MHz（具备扩展至 256 GB 能力） |
| 3 | GPU 算力 | 显存 ≥ 16 GB GDDR6，CUDA 核心 ≥ 6144 核，FP32 算力 ≥ 19.2 TFLOPS |
| 4 | 网络接口 | 双千兆以太网口 |

3.7系统精度与重复性

整套系统（传感器+电缆+采集+运算）速度值 RMS 综合误差 ≤ ±5 %，同一工况重复测量结果离散度 ≤ ±3 %。

4. 软件平台要求

4.1 基本性能要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 并发与吞吐 | 支持 1000+ 测点并发，数据吞吐量 ≥ 100 MB/s |
| 2 | 时序数据库 | 时序数据写入速率 ≥ 100 万点/秒 |
| 3 | 环境与接口 | 支持 Linux/Windows 服务器，采用容器化部署（Docker），对外提供 RESTful API 接口 |

4.2 主要功能模块要求

| 序号 | 功能模块 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时监视 | 各测点 a(g) RMS / v(mm/s) RMS / 温度 ℃ 实时数值 + 柱状/仪表盘显示 |
| 2 | 波形与频谱 | 时域波形 + FFT频谱（幅值谱/功率谱），分辨率可调 |
| 3 | 趋势分析 | 小时/班/日/周/月趋势，可叠加报警线 |
| 4 | 报警三级管理 | 预警 / 报警 / 危险（或 报警/联锁），每级独立设定 |
| 5 | 趋势报警 | 支持 Δ值报警（如3日内均值升幅＞20%） |
| 6 | 事件日志 | 所有报警/复位/参数修改自动记录，不可篡改 |
| 7 | 用户权限 | 多级账号（操作员/工程师/管理员） |

4.2 诊断分析工具（必须提供，至少包含）

1）支持包络解调/高频加速度分析（gSE）：用于早期轴承/滑履磨损特征提取

2）支持多参数关联规则推断分析

示例：振动 ↑↑ + 进压 ↓ + 温度 ↑ → 推断 气蚀/干磨

3）支持在图谱上进行特征频率标注：在频谱图上可叠加 1X、2X、柱塞通过频率、轴承缺陷频率标尺

4）能够提供自动诊断建议：基于规则库给出“可能原因 + 检查项清单”

5 系统清单一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组在线监测装置 | 2 | 台 |
| 2 | 单相振动加速度传感器 | 12 | 只 |
| 3 | PT100温度传感器 | 6 | 只 |
| 4 | 超声波流量计 | 2 | 套 |
| 5 | 高性能现场服务器 | 1 | 台 |
| 6 | 泵组状态评估软件平台 | 1 | 套 |
| 7 | 配套辅材与线缆等 | 1 | 套 |