
1、 项目资质要求
投标时需提供精密空调原厂售后服务承诺函。
2、 项目需求
（一）项目概述
	[bookmark: _Hlk114176045]序号
	内容
	说明

	1
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK2]HEPS OPENLAB实验室设备采购

	2
	项目范围内容
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK22]本项目主要包含机柜及配线、电缆及PDU、精密空调、动环扩容、基础环境等供货及安装，以及与HEPS其他系统和维保方的协调配合工作，共同完成整体建设、联调、试运行、验收等，为交钥匙项目。乙方负责将备件库房间改造为OPENLAB实验室，另外需在HEPS主机房内分隔出一个房间做为库房，备件库内原有桌椅、货架、备品备件等需迁移到库房内，同时乙方负责备件库内原有电缆和管线、吊顶板等及主机房吊顶板及架空地板等的拆除、恢复、退库等。乙方负责系统、设备、器件、材料、附件等的供货、安装、集成对接、调试运行、巡检维保等，同时负责本项目范围内各子系统之间以及与其他系统和其他维保方、厂商等之间的协调配合、系统及接口的集成对接、调试运行等。
乙方在中标后、进场前需和甲方签署相关安全协议并应接受甲方的现场管理，遵守甲方的各项规章制度和监督指导。

	3
	项目现场基本情况
	本项目为改造项目，具体场地、位置、尺寸、距离、高度、结构、布置位置、接口、预留、现场环境及条件等参数、信息以乙方实际现场勘查、测量为准。

	4
	地点
	北京市怀柔区高能同步辐射光源2#综合实验楼。


（二）需求一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	机柜及配线
	5
	套
	包含相关辅材，系统交钥匙项目

	2
	电缆及PDU
	1
	套
	包含相关辅材，系统交钥匙项目

	3
	精密空调
	1
	台
	包含相关辅材，系统交钥匙项目

	4
	动环扩容
	1
	套
	包含相关辅材，系统交钥匙项目

	5
	基础环境
	1
	套
	包含相关辅材，系统交钥匙项目


（三）服务、实施标准及要求
	序号
	内容
	要求标准

	1
	服务标准
	保修期自本项目按照合同约定方式完成最终验收并签署验收报告之日起计5年。保修期内乙方提供材料设备的保修，并提供免费的7*24小时技术支持响应及现场服务，保修期内所涉及到的设备材料故障及安装集成的维修、设备材料及器件的更换、软件升级（设备软件、监控软件、操作系统、应用软件、数据库等的版本、BUG、安全漏洞、补丁、后门程序等升级处理）、所有耗品耗材（过滤网、加湿罐、风机皮带、干燥过滤器、湿膜、滤芯等，包含但不仅限于此）的定期更换等均为免费，提供全新配件，并提供一年不少于6次的现场巡检维护服务。乙方应及时向甲方通报软件升级情况，并免费提供软件的升级服务。
在保修期内，乙方应于接到甲方维修通知后2小时内进行响应，4小时内赶赴设备现场对设备进行维修，一般故障8小时内恢复设备正常运行，重大故障应在48小时内恢复设备正常运行。 
保修期外乙方终身提供有偿维修服务。乙方应根据故障情况按维修质量效果收费并不超过原价（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），该费用不应包括因故障判断不准而造成的多次重复性维修、不必要的零部组件更换、因维修不当引起的其它维修等费用，维修费应在维修完成并验证后由甲方支付。所有软件过免费保修升级期内按不超过原价的10%进行维修升级。响应速度同保修期响应速度。

	2
	项目实施过程控制
	乙方负责结合现场条件及设备材料布置情况、技术需求等规划本项目范围内的总体布局、技术及安装集成方案，负责制定并协调把控本项目范围内总体进度计划。负责将备件库房间改造为OPENLAB实验室，另外需在HEPS主机房内分隔出一个房间做为库房，备件库内原有桌椅、货架、备品备件等需迁移到库房内，同时乙方负责备件库内原有电缆和管线、吊顶板等及主机房吊顶板及架空地板等的拆除、恢复、退库等。乙方负责系统、设备、器件、材料、附件等的供货、安装、集成对接、调试运行、巡检维保等，同时负责本项目范围内各子系统之间以及与其他系统和其他维保方、厂商等之间的协调配合、系统及接口的集成对接、调试运行等。按照进度计划及方案保质保量的完成本项目。
注：本项目属于在线改造项目，需对OPENLAB实验室、主机房、磁带库机房等房间内的环境及其他设备进行成品保护，在拆除、迁移、供货、安装、调试等过程中需根据现场实际情况进行夜间实施，时间为：每日20:00至次日06:00。

	3
	项目实施过程文档管理
	过程文档需根据甲方要求制作保留并在项目设备运行后以纸质版提交至甲方。

	4
	项目实施进度安排
	本项目要求乙方在45天内完成供货及安装集成调试，具备验收条件。

	5
	项目培训安排
	乙方在项目质保期间对甲方人员进行免费培训，乙方应提供本项目范围内的所有设备及系统的管理、操作、维护、维修等现场技术培训，使甲方人员掌握本项目范围内的所有设备及系统的管理操作维护方法，能独立开展工作。项目交付时乙方需提供设备及系统正常使用及日常维护的有关文件、相关要求的电子版和纸质版资料等。

	6
	项目价格
	本项目价格为固定总价，包含了各阶段规划费用、财产及第三方损害赔偿保险、购买原材料和设备的价格以及迁移、拆除、安装、集成对接、调试运行、恢复、保修、巡检、培训、售后服务及将货物运至指定地点所发生的包装费、运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税、费。


（四）具体技术规格
1、机柜及配线
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]序号
	指标项
	指标要求

	1
	范围
内容
	（1） 将原备件库内桌椅、货架、备品备件等迁移至库房内，同时将备件库、主机房内原有电缆、管线、墙面、顶面、地面进行拆除并恢复；
（2） 本次采购5台机柜并柜安装于OPENLAB实验室内。

	2
	数量
	5台机柜

	3
	规格
	标准19英寸47U机柜，600mm（宽）*1200mm（深）*2200mm（高）

	4
	标准
	ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491 PART1、DIN41494 PART7、GB/T3047.2- 92标准，兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准

	5
	材质
	优质冷轧钢板框架（八折型材或九折型材或十六折型材），方孔条、横梁、深度支撑、立柱、安装角规、前后门等不低于1.5mm，其它不低于1.0mm,静态承重不低于2000KG。满足8、9烈度结构抗地震。

	6
	附件
	（1） 一排机柜两端保留侧板，机柜侧板为免工具可拆卸式，能快速实现拆卸安装；
（2） 机柜顶部及底部的前后方均应具有强电和弱电穿线孔，穿线孔需配备密封毛刷，可实现快速安装及拆卸；  
（3） 机柜之间使用并柜件进行连接固定，并确保机柜之间无缝连接；
（4） 机柜应包含前后门（前门为单开门，后门为双开门，开启角度不低于120°，均具有门锁可开启式门把手）、顶板及底板、侧板、立柱、方孔条及安装角规（前后各一对，可任意调整位置，正反面均带有U数标识）、横梁、安装梁、深度支撑、螺丝、并柜件、隔板、PDU安装架（根据机柜及PDU情况按需配置）、理线板（机柜背部左右各一个）、接地端子等附件。应能满足IT设备及导轨、PDU、接地、强弱电线缆等安装、布置、固定需求，同时确保上述设备等在安装、拆卸、维护维修等时有足够的空间进行操作，相互之间不影响。所有附件均为黑色，和机柜颜色一致；  
（5） 本项目总共配备不少于10个黑色设备托盘（其中5个不小于120kg承载，5个不小于160kg承载）；

	7
	安装
要求
	采用落地安装，放置于地面上。机柜与地面使用膨胀螺栓固定连接。机柜背部到墙间距为1200mm。

	8
	弱电桥架及综合布线要求
	（1） 乙方负责在纵向机柜方向上走线布置1条弱电桥架，采用黑色封闭桥架安装于机柜顶部，尺寸不低于300mm*100mm，桥架需与磁带库机房内的弱电桥架连通，磁带库机房到OPENLAB实验室机柜之间布置一条尺寸不低于100*100mm弱电桥架。全封闭桥架厚度满足国家标准要求，并且不低于2mm。安装完成后进行现有吊顶的恢复；
（2） 乙方负责敷设一根48芯室内单模光缆，从磁带库机柜至OPENLAB实验室中间机柜，配套安装2套ODF光纤配线架（磁带库机房、OPENLAB实验室均需配置），完成熔接、端接、固定、标识，熔接损耗符合行业标准。
（3） 提供网络跳线及多模万兆跳线，并布设于机柜内：网络跳线RJ45-RJ45-CAT6-UTP-3M（36条），网络跳线RJ45-RJ45-CAT6-UTP-6M（60条），LC-LC多模光纤跳线iCONEC-LC/PC-LC/PC-OM4-7M（48条），MPO-MPO多模光纤跳线iCONEC-MPO/UPC-MPO/UPC-OM4-7M（16条），以上线缆品牌为长飞。
（4） 所有走线绑扎规整、端口对应清晰、全程标识齐全，线缆需经过福禄克测试。

	9
	标签
	制作编号标牌、标签贴于每台机柜前后、弱电主干桥架及分支桥架、光纤配线架、端子、线缆两端等上，标牌需明显、清晰、牢固、耐磨、耐用。


2、电缆及PDU
	序号
	指标项
	指标要求

	总体要求

	1
	范围内容
	[bookmark: OLE_LINK1]本项目所需电力由磁带库机房内的低压配电柜预留3P32A开关供应。乙方负责低压配电柜预留开关以下的所有与本项目相关的电缆/母排、桥架、配电箱、PDU、工业连接器、插座、线管、防雷、接地、线鼻子、护套等设备及材料的供货、铺设、安装、连接、调试等，并负责电缆/母排与预留开关的压接。

	2
	供电方式
	本项目配电采用TN-S系统，低压380V/220V、50HZ，单相三线制、三相五线制供电方式。

	3
	IT负荷需求
	不少于5台机柜，不低于15kW/台机柜

	PDU

	4
	数量
	不少于5条，可选品牌施耐德、罗格朗、维谛；  

	5
	输入
	三相380VAC 50Hz，额定电流不低于32A（额定功率不低于15kW），电缆单输入； 

	6
	输出
	（1） 每条PDU不少于24位IEC插口；
（2） 插口规格及位置在深化设计阶段根据实际情况由甲方确认；
（3） 具有插口防脱落卡扣；
（4） 具有电源指示灯；
（5） 具有防雷模块。
（6） 具有开关。

	7
	其他功能
	（1） 智能型，可监测每条PDU总体及各输出口的各项电源参数，每个插座可单独进行电流、功率计量，本地彩色LCD屏显示，可通过网络接入动环监控系统进行远程监控及管理。
（2） 其中一条PDU还需具备对整体及每个输出插座的远程开关控制功能。
（3） 配置可选罗格朗、曼奈柯斯、霸士等品牌工业连接器（公头及母头）连接（防护等级不低于IP44）。

	8
	安装要求
	（1） 每台机柜配备1条PDU，每条PDU对应并取自低压配电柜的一路输出开关。PDU垂直竖装于机柜外侧面，采用PDU安装板或固定于机柜框架进行安装，具体安装方式根据现场及机柜和PDU的规格样式等确定，需要考虑PDU上下安装固定片的长度以及PDU进线电缆的弯曲角度。PDU的规格尺寸及安装需要与机柜相匹配，应能满足IT设备及导轨、PDU、接地等安装需求，同时确保上述设备等在安装、拆卸、维护维修等时有足够的空间进行操作，相互之间不影响。
（2） PDU输入电缆长度根据现场实际情况确定，并留有一定的活动余量。

	接地

	9
	范围内容
	乙方负责在OPENLAB实验室做等电位接地，从磁带库机房接地系统内引入。同时将所有托架、设备、机柜、精密空调室内机和室外机、配电箱、强弱电桥架、穿管及所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须做好防雷接地等保护措施，进行等电位联结并接地。

	10
	总体需求
	本项目采用TN-S系统，采用大楼综合接地系统，其接地电阻小于1Ω。

	11
	其他
	机柜采用两条不同长度的6m㎡软铜线与等电位网格连接，防静电地板及支架、墙体隔断金属龙骨、吊顶金属龙骨、金属走线槽、电线管、设备底座、设备等不带电的金属体采用6m㎡软铜线与等电位网格连接；  

	电缆

	12
	材质
	本项目选用0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电力电缆，铜芯材料，燃烧等级要求不低于A级。母线采用不低于国标T2电解铜材料。电缆可选品牌为上上、远东、宝胜。

	13
	性能要求
	电力电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。所有电力电缆截面积的选择应考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化、现场敷设环境及条件等因素。配电线路中性线截面积不小于相线截面积。所有电力电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端均加以套环标记。所有电力电缆的长度均需留有一定的活动余量。

	14
	敷设要求
	（1） 配电柜输出电缆吊顶内上走线。所有电缆/母排均敷设于热镀锌防火桥架内，厚度不低于2mm，并和弱电桥架采用不同颜色进行区分。根据需求对现有吊顶进行拆除以及完成后的恢复；
（2） 伸出桥架部分的电缆长距离使用金属线管穿管铺设，短距离使用金属软管穿管铺设，桥架电缆穿孔孔洞等做好密闭封堵措施，并对边缘进行防护，保护电缆免受损伤；
（3） 不同回路的导线严禁在同一根管内敷设；严禁管内只穿一根相线或零线，杜绝涡流现象。各设备电源线缆桥架，应强弱电分开，强弱电桥架平行走线应相距不小于0.3m；
（4） 电缆敷设前应进行绝缘测试，测试合格后方可敷设。

	15
	标签
	配电箱、信号灯、开关、测量保护单元、接线端子、电缆、工业连接器、PDU、防雷模块等均需制作编号标牌贴于其上，标牌需清晰牢固耐用，标牌之间相互统一一致。


3、精密空调
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	范围内容
	本项目需在OPENLAB实验室内布置一台房间级上送风精密空调，乙方负责精密空调、冷媒铜管、保温、制冷剂、电缆、信号线、室内外机的设备支架等的供货、安装、调试等。本台空调需与甲方原有精密空调组成群组，因此本台空调需选用华为品牌FusionCol8000-A060U/FusionCol500-A090型号。

	2
	数量
	室内机和室外机各1台。

	3
	制冷量
	≥60KW

	4
	环境
	确保室外-20℃~﹢45℃环境下精密空调能正常启动并在不损失制冷量的情况下长期安全稳定运行。

	5
	整体要求
	（1）采用 R410A 环保冷媒。  （2）配置电子膨胀阀  （3）配置≥G4 标准的过滤器，易于维护更换 

	6
	温湿度调节范围
	（1）温度调节范围18℃~40℃，精度±1℃，变化率< 5℃/h；   （2）湿度调节范围20%~60%RH，精度±5 %RH；   （3）具备温湿度波动超限报警功能。

	7
	电加热
	（1）配备PTC电加热器；   （2）精密空调加热量不低于6kW/台；   （3）具备过热保护功能。

	8
	加湿
	精密空调机组须具有加湿功能，加湿器件应为湿膜加湿，加湿量不低于6kg/h。

	9
	监控软件
	提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。

	10
	蒸发器
	（1）采用“V”式大面积蒸发器，换热效率高；   （2）应为内螺纹铜管/微通道换热器和冲锋型亲水铝翅片，具有较好的耐腐蚀性及较长的使用寿命。

	11
	压缩机
	为提高机组能效，精密空调应采用直流变频涡旋压缩机，支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。

	12
	冷凝器类型
	采用 V 型盘管集中式冷凝器，具有模块化安装特点，可多台冷凝器无缝拼装，节省占地面积。

	13
	冷凝器技术要求
	（1）每台压缩机精密空调具有独立的风机、冷凝器、控制器、调速器等，完全独立，提高系统可靠性。出风方向垂直向上；  （2）具有良好的刚性和防腐性能，采用耐腐蚀的铝合金等材料制作。风机电机、调速器、控制器等具有良好的防水性能；   （3）冷凝器的选配应根据当地气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值），保证足够的散热量需求。同时该室外环境温度≥35℃；  （4）冷凝器出厂时应进行保压试验，管路端口有防止异物进入的措施；  （5）具备冷凝压力控制功能，能根据冷凝管道内部压力变化调节风扇运行状况；  （6）采用 EC 风机。（7）具有方便盘管污垢清理的设计

	14
	其他功能
	（1）具备来电自启动、自动保护、自动恢复等功能；（2）每台精密空调配置双电源，实现自动切换功能；（3）每台精密空调配置送风温度传感器，实现对送风温度的精确监测；（4）机组平均无故障时间MTBF不低于10万小时。（5）为有效避免精密空调在运行过程中由于制冷剂不足导致的空调性能过度衰减，使空调长期健康可靠工作，精密空调应支持制冷剂不足智能检测技术，可以对制冷剂不足进行预判并通过相关界面直观展示给客户，制冷剂不足智能检测技术可以及时预警提醒客户补充制冷剂。（6）精密空调机组的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。

	15
	室内风机
	（1）采用EC风机，无极调速。上送风；（2）配置风压开关，具备气流丢失报警功能；（3）精密空调风量不低于14500m³/h/台。

	16
	安装要求
	室内机采用落地安装，放置于设备支架上。支架与地面使用膨胀螺栓固定连接。室外机放置于一楼室外地面基础平台上。冷媒管等材料的过墙孔洞需做好封堵。空调电源取自磁带库机房低压配电柜预留开关。OPENLAB实验室门宽为90cm，空调室内机需考虑拆解后搬运至指定位置再另行组装，空调室内机拆解及组装不可影响空调正常运行及质保期限。


4、动环扩容
	序号
	指标项
	指标要求

	总体要求

	1
	范围内容
	（1） 乙方负责在OPENLAB实验室部署动环监控系统（至少包含串口服务器、交换机、线缆、线管、桥架、漏水绳、温湿度探测器等），实现对OPENLAB实验室的制冷系统、配电系统、温湿度环境、漏水等基础设施以及环境进行7×24×365的全面远程集中监测报警控制和管理，保障环境及设备安全高效稳定运行。同时将本项目的动环监控系统采集到的无删减的所有通讯协议信息北向集成接入甲方已有的博创动环系统以及总站动环系统，实现无删减全量全功能的运行参数、运行状态、报警、控制等功能；
（2） 乙方需提前对已有的动环监控系统及所需监控的设备的品牌、型号、数量、当前通讯能力及已配备的情况、接口及数量等进行确认。

	2
	安全性
	动力环境监控系统软硬件应选用厂家最新版本的系统版本及平台，同时修复所有系统BUG和操作系统漏洞，打好所有补丁，严禁留有后门程序，能够安全稳定高效的长期运行。所有动力环境监控系统、监控系统运行的操作系统、数据库、软件等均要求为正版，并在质保期内实时完成软件BUG、补丁、安全漏洞等的修复工作。

	3
	双电源
	所有动力环境监控系统硬件设备采用双电源，提高设备运行可靠性。

	远程监控

	4
	内容
	（1）制冷系统       
乙方实现对OPENLAB实验室的精密空调的设备整体及各部件的运行状态、运行参数、报警信息、远程控制、联动群控等进行远程监测与控制。 
①设备整体及各部件运行状况及参数：室内外风机、压缩机、加湿器、加热、除湿、制冷、过滤网、冷凝水泵、氟泵、阀门等器件和设备的开关状态、运行状态、运行时间、运行数量及运行参数；制冷运行模式、自然冷运行模式；温湿度设定点、温湿度高低报警点阈值；送风、回风、室外的温度、湿度；风量、高低压等。 
②报警信息：室内外风机过载、压缩机高低压、气流丢失、地板溢水、加湿器故障、加湿器低水位、系统掉电、温湿度过高或过低报警、排气温度高低报警、排气锁定报警、过滤网堵塞、传感器故障、电力缺相报警、过欠压报警、通讯保障报警、水泵阀门氟泵等故障报警等。  
③远程控制：远程开关机控制、温湿度设定控制、送回风温度控制模式控制、报警消音控制、故障报警时的制冷系统联动控制、群控等。   
（2）配电系统       
乙方负责配置智能PDU采集模块等实现对本项目范围内PDU主输入及各输出支路电力运行数据的远程监测，同时实现对PDU电力运行数据的远程监测和控制。  
监测内容如下：相电压；线电压；相电流；三个单相（即A、B、C三相）及总的有功、无功、视在功率，功率因数，频率、电度、谐波、不平衡度；温度；主路及各支路、防雷开关的状态；电压、电流、温度等过高或过低报警；能设置电压、电流、功率等的报警阈值并实现报警功能等；开关及防雷器报警等。   
（3）漏水监测       
乙方负责在所有制冷系统、给排水及阀门、与室外有联通的孔洞等区域布设漏水报警绳，实现对制冷系统、供水管路、给排水管路周围及沿线的线性漏水监测和报警。      
漏水监测要求发生漏水事件时能定位到具体漏水区域。并具备防误报以及漏水报警绳自身故障侦测和报警功能。同时具备漏水联动功能。   
（4）温湿度环境监测       
乙方负责配置高精度温湿度探测及智能采集装置，实现对房间级温湿度环境监测（全覆盖）以及机柜级温湿度监测（每台机柜背部上中下共布置3个温湿度探测点），并能实现温湿度阈值的设置及报警功能。要求温度探测器测温范围为-20℃~60℃，分辨率为0.1℃，测量误差≤±1℃；湿度探测器测湿范围为0.1%~99.9% RH，分辨率为0.1% RH，测量误差≤±4% RH。       

	系统功能

	5
	结构
	动力环境监控系统采用B/S结构，即Browser/Server（浏览器/服务器）结构，在任意一台连接互联网的机器上通过浏览器即可访问动力环境监控系统，实现对终端设备的远程监测、报警、控制、管理等功能。

	6
	功能要求
	（1） 系统总体要求      
动力环境监控系统所监测的终端设备增加、减少或修改时不影响整体系统的运行，同时不影响对其他终端设备的正常监测、控制、管理等。      
动力环境监控系统传感器线路采用六类UTP电缆，电缆敷设在线管内。  
系统需具备：  
1 可靠性：系统软硬件采用技术成熟产品；具有良好的电磁兼容及电气隔离性能，不影响被监控终端设备正常工作；采用工业级产品，实现7*24*365小时全天候长时间安全稳定运行。  
2 兼容性：支持市面上主流的机房设备厂家提供的产
品以及电子产品等。  
3 开放性：开放符合行业通用标准的接口，能可靠稳
定的与其他监控平台或第三方软件实现相互之间的集成接入，形成具有统一化的界面风格、监测、报警、远程控制等系统功能以及用户管理、报警管理、数据管理等软件管理功能的集中网络分布式监测控制管理平台；开放数据接口，能获取到存储的监控数据，实现对数据的二次分析以及二次开发。  
4 模块化：系统软硬件采用模块化及组态设计，适应发展需求，具备可扩展性、易扩展性，适应环境以及工作性质的多样性和变化，能够实现方便简单的二次开发及扩展；对相同系统通讯协议的设备可以实现直接接入，无需编程。  
5 易维护性：维护及操作简单方便。  
6 扩展性：系统预留有扩展数据采集模块的位置接口并预留有一定的数据采集通讯接口，便于未来的扩展。  
（2） 报警管理  
1 报警管理功能：实现报警方式设定、报警级别分
类、报警事件分组、报警内容自定义、报警确认处理、报警处理记录、报警解决方案制定及数据库、报警日志和解决方案查询、报警阈值设定等管理功能。能够灵活的对不同的用户组别、不同的子系统设备、不同的报警级别、不同的报警方式进行多样化的组合，实现灵活的报警管理方式。  
②多样性报警方式：提供屏幕弹出式窗口报警、短信报警、微信报警、email报警等多种报警方式，出现报警的系统、设备或点位以红色等醒目方式提醒管理人员报警故障的存在。（甲方提供短信报警接口及微信报警接口，由乙方负责接入到已有的短信报警平台和微信报警平台来实现系统的短信和微信报警功能。）。当设备故障报警出现时，可以选择一种或者多种报警方式来通知管理人员（提供报警方式、报警时间、报警次数、报警间隔、报警管理人员等的选择设定管理界面）。  
③报警级别分类：根据设备故障情况设定不同的报警级别（例如一般、警告、报警、严重等等），并可以自定义报警级别。当多个报警同时发生时，按照报警事件所设定的级别按从高到低的顺序进行报警。  
④报警事件分组：实现按照报警级别、设备类型、用户类型等方式进行分组，根据不同的组别可以设定不同的报警方式及报警人员；可以分别设置设备的报警管理人员及报警方式等。  
⑤报警处理及报警帮助功能：提供报警信息确认以及报警故障消除功能。实现非紧急报警事件或已在处理中的报警事件通过报警信息确认功能停止以短信、邮件等方式发送给管理人员报警信息（此时硬件报警故障并没有解除，但并不影响整体系统的运行，同时监控系统页面显示的报警信息依然存在）；对出现的报警信息或设备可以进行标记、确认、描述、屏蔽等操作，实现从监控系统上可以直观的查看到当前报警设备或信息的处理状态、处理方式、处理人员等；对已知和未知的报警可以进行故障处理方法的记录及保存，建立报警故障处理方法数据库，当再次出现该报警时可以帮助管理人员按照报警处理方案进行处理。  ⑥报警信息查询：已发生的报警信息需进行保存，管理人员可以对当前报警信息以及保存的历史报警信息通过设备组、设备名称、报警级别、报警方式、时间点及时间段以及关键字等进行查询，并可实现多种查询方式的高级检索。⑦系统可以实现自定义报警事件或者报警阈值。  
（3）远程监控管理：通过WEB浏览器，获得授权的管理人员可以通过Internet对监控系统中各终端设备及监测点的运行及报警情况进行实时的监测、报警、控制管理，对监控软件各管理功能及采集数据进行查看及管理。浏览器界面与客户端保持一致。同时乙方提供动力环境监控系统手机端的监测管理（app或小程序或公众号或手机浏览器等）。  
（4）数据安全  
①数据备份及恢复：实现对监控系统的采集分析数据、运行信息、报警信息、操作记录、配置信息及监控软件本身等的集中保存功能，并定期进行数据信息自动和手动备份，当数据或者监控系统丢失或者损坏后能够通过手动和自动方式实现数据及系统的恢复。  ②数据的二次分析：监控系统数据存储采用通用的协议及数据库类型和接口，提供并开放接口，可以实现对已采集到的历史数据进行二次分析、开发等。  
（5）数据管理  
①数据集中存储：具备强大的数据存储功能，对系统中各设备及监测点的运行状态、参数、报警信息以及用户登录和系统事件、用户操作信息、报警处理人员及记录等进行集中大容量长期保存，同时提供实时及历史数据高级查询检索功能。  
②报表集中管理：对系统存储的数据以整个系统、各子系统、各设备、各参数等多种自由组合形式形成日报表、周报表、月报表、季度报表、年报表及监控报告等，监控系统的显示及报表可以提供电子表格、曲线图形（最大值、最小值、平均值）等实时及历史时间段等显示形式，也可以导出excel后保存及打印。并提供多样化组合的数据及信息查询功能。  
③单设备报表：单台设备的重要运行数据（模拟量、开关量、报警等）以时间点或者时间段的形式同时列在同一个报表中，反映出一个设备的整体运行状况。  
④数据的处理：对采集到的电力、温湿度、机柜空间、容量等数据进行处理，获得单机柜、微模块、功能区以及计算中心总体的IT、动力、总电力的实时、历史和按日、周、月、季度、年统计的功率、能耗电度、功率PUE、电度PUE、温度场、单机柜以及微模块机柜和总体机柜的总体和剩余空间及功率容量等运行数据显示到系统界面上，并以电子表格、曲线图形、饼图等实时及历史数据的显示，同时可以导出excel表单。  
（6）用户管理：对系统管理及维护人员进行多级权限分类以区分限制各级用户对系统的访问和操作能力。通过权限设置规定每个用户可以浏览的内容以及该用户可以执行的操作。并对每一次连接登录、退出登录、对设备进行的所有操作等内容进行详细的记录。提供增加、修改、删除用户和用户组功能；提供分配用户及用户组权限功能。最低权限只能查看本用户或用户组所指定的子系统或设备的监控显示页面并更改本用户登录密码；次级权限可以进行对本用户或用户组所指定的监控对象发送远程控制开关机指令；次高级权限可以对系统控件进行属性、参数修改设置；最高权限可以对用户授权。高一级权限具有低级权限的全部功能。用户权限分配可以按照单个设备、设备组、子系统、整个系统等单一或者组合模式对报警管理、数据管理、控制操作、软件管理等进行设定。  
（7）用户界面及二次开发：系统需提供美观、易于操作、友好交互的开发环境及三维用户监控管理界面，完成各子系统监控的组态工作。允许插入各种控件，并控制其动作，以扩展系统功能。提供图片、曲线、动画、控件等组态界面显示，使得监控系统设备形象逼真。实现灵活地扩展系统功能及定制用户界面。 
（8）监控系统具有自诊断功能，实时监测各通讯模块和智能设备的工作状态，对于出现的通讯中断、通讯故障状况，系统将以报警事件的方式通知用户。  
（9）测量精度 
所监控终端设备显示面板显示值应与通过终端设备通讯接口获取的数值一致；智能终端设备信息采集准确率100%；模拟量测量误差<5%；开关量测量、控制、故障报警信息等准确率100%。  
（10）响应时间 
数据采集时间：完成末端所有监控点所有信息的采集时间<15s；数据响应时间：从数据采集完成后到系统软件处理完成并显示的时间<5s；告警信息响应时间：系统接收到报警信息并触发报警功能时间<5s；控制响应时间：系统发出控制命令到监控点响应控制命令的时间<5s。

	7
	标签
	主机、采集设备、计算设备、控制设备、探测器、模块、端口等等均需制作编号标牌贴于其上，标牌需清晰牢固耐用，标牌之间相互统一一致。


5、基础环境
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	范围内容
	（1） 乙方负责OPENLAB实验室房间内吊顶、地面局部拆除并恢复，房间内原桌椅调整位置（仍放置于本房间内），地面铺设防静电PVC，墙体开洞及封堵、室外坡道、墙面布置展板，实验室门上及边上墙上挂房间铭牌等。
（2） 原房间内的置物架、备品备件等搬迁至新改造的库房（主机房内单独分隔），新库房面积不小于60㎡，新库房增设的隔断及防火门满足消防规范要求，新库房灯具可利旧但需重新调整灯具位置，提供并安装防静电实验台及实验椅等。

	2
	墙面
	（1） OPENLAB实验室墙面原为乳胶漆墙面，若拆除需做恢复处理。
（2） 新库房（主机房）墙面原为铝板墙面，若拆除或破损需做恢复处理。

	3
	吊顶
	OPENLAB实验室顶面原为石膏板吊顶，若拆除需做恢复处理。

	4
	地面
	OPENLAB实验室地面为防滑地砖，本次需重新铺设防静电PVC，以满足地面防静电要求。另提供地面保护垫，从门到机柜处，作为PVC地面防划使用，用时铺上，不用时卷起来边上。

	5
	隔断
	新库房隔墙采用石膏板轻质隔墙：75龙骨+双面双层防火石膏板，内填50mm厚防火岩棉，石膏板面层涂饰无机涂料，所有材料全部达到A级防火要求。隔墙安装甲级钢制防火门，尺寸不小于宽1.5米*高2.3米。门上配置自动闭门装置。

	6
	室外坡道
	主机房室外地面2个出入门口分别安装可移动钢制坡道。

	7
	展板及铭牌
	（1） OPENLAB实验室墙面安装6个展板，展板采用铝合金+亚克力材质，展示内容需方便更换，单个展板尺寸不小于90*130cm。LOGO、内容待深化设计阶段甲乙双方共同确认。
（2） OPENLAB实验室门上及边上墙上安装铭牌，内容待深化设计阶段甲乙双方共同确认。

	8
	实验台
	库房布置2个席位实验台，单席位不小于800*1200mm，台面采用防静电面层，主框架采用钢管，整体承重不小于一吨。配套2把实验椅，椅面采用防静电面层，框架采用烤漆钢管。

	9
	其他
	（1） 主机房墙上配钥匙箱，所有钥匙放钥匙箱内。
（2） 门内和门缝处需采取降噪措施。



3、 图纸
后附设备布置效果参考图，乙方需根据技术要求及房间平面图自行深化设计。
（1）OPENLAB实验室平面设计示意图
[image: ]
（2）库房（主机房分隔）平面设计示意图
[image: ]
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