定制高精度集成冷水机采购需求
紧凑型电子-光子双储存环X射线源需要配套紧凑型、模块化、智能化的运行环境系统，其中的冷水机为多种关键设备提供冷却保障。为满足装置高度紧凑的需求，就需要摆脱对冷冻站、纯水站等多种外部条件的约束，冷水机须高度集成风冷散热、纯水制备、多水路独立高精度控温等功能。
[bookmark: _GoBack]本项目需采购高精度集成冷水机1台，为高频腔及耦合器提供2路完全独立的循环冷却水。设备采用风冷分体架构，由室外冷凝单元与室内双通道冷却单元两部分组成。两路水路物理完全隔离，温度可独立设定调节，整机温控精度最高可达±0.1℃。机组配置转子式压缩机，每通道配置独立水泵、板式换热器及整机智能化控制系统，具备完备的安全保护逻辑，支持7×24小时连续不间断稳定运行，满足加速器设备长期稳定运行的使用要求。
1、 主要技术及参数要求：
	参数名称
	参数要求
	备注

	制冷量
	30kW（出水25℃工况）
	夏季极端工况下满负荷运行，制冷能力须满足

	制冷剂
	环保制冷剂
	禁止使用已淘汰制冷剂

	膨胀阀
	调节精度高响应迅速，能适应瞬时变化
	

	室外机运行环境
	夏季：10 ~ 43℃；冬季：-18 ~ 10℃
	正常稳定连续运行

	换热器
	水侧：不锈钢钎焊板式换热器
风侧：高效翅片换热器
	水侧换热器须适配去离子水，具备耐腐蚀能力

	水泵
	泵体过流部件须为不锈钢材质；每路一用一备；可靠性高，须满足长期连续稳定运行要求
	参考品牌：格兰富、凯士比、荏原等

	循环介质
	双通道均采用去离子水
	

	通道1
	28KW@≥90L/min@≥70m@25 ~ 40℃±0.1℃
	

	通道2
	2KW@≥4L/min@≤30m@25±0.5℃
	设备承压≤0.3MPa

	加热器
	须内置加热单元，可实现升温、恒温补偿
	

	纯水制备
	须有纯水制备模块，出水电阻率≥10MΩ・cm
	满足补水需求

	控制器
	控制系统核须为PLC可编程控制器 
	

	供电制式
	380V/50Hz，三相五线制
	

	噪声
	符合相关国家及行业标准
	设备须配置隔振降噪措施，减少振动传导


2、 通用技术要求：
1. 机组须配置液位保护、压力超限保护、低流量保护等全套保护功能，发生异常时可报警，必要时自动停机。
2. 全参数实时状态监测，累计运行时长统计；实时报警、历史故障报警记录查询功能；配置液晶人机交互显示屏，可本地参数设置、状态查看、故障查阅等功能。
3. 须有短路、漏电、缺相、相序等保护；电气防护等级须符合相关国家或行业标准。
4. 预留远程通讯接口（R485或Ethernet），支持上位机远程读取设备运行状态、报警信息，数据上传温度、流量、压力、运行状态、故障等。
3、 商务要求
1. 须提供近3年内同类冷水机产品销售业绩，提供合同关键页复印件。
2. 制冷剂连接管路、配套接头、减震件、安装附件均包含在供货范围内。
3. 合同签订生效后4个月内完成整机供货，交货地点为中科院高能所院内，运输费用由乙方承担。
4. 设备到货后，由乙方负责现场安装、管路接驳及整机调试工作；甲方负责提供设备外部水、电接口。
5. 供货时须提供全套出厂资料，包括产品合格证、操作维护手册、电气原理图、关键部件出厂合格证书、出厂性能测试报告等，同时提供纸质版与电子版文件。
6. 整机质保期不少于1年，水泵、压缩机、换热器、控制器等核心部件质保不低于整机质保期。
7. 设备安装调试完成后，组织现场性能验收，对制冷量、控温精度、流量、电阻率、报警、通讯功能等逐项验证，全部指标达标后视为验收通过。
8. 报价文件中须提供方案及详细分项报价明细表。
9. 合同签订后，若甲方需调整方案或技术参数，应以书面形式通知乙方。
