	循环冷却水处理技术标准
一、总则
1.本技术要求所规定内容为水处理药剂及定期技术服务的相关技术要求，双方共同对所承包水处理系统负责，我方保证系统工艺参数不偏离本约定，负责水系统的补排水控制；药剂厂家负责协助我方对水系统进行合理调整，负责水处理化学品相关的处理效果，包括水处理化学品质量，与水处理化学品相关的循环水水质等。
2.药剂厂家提供的水处理方案应满足我方的系统及水质要求。
3.药剂厂家应遵循国家标准和相应规范。
4.药剂厂家应根据我方现场系统参数，结合专业技术及经验，制定合理的水处理方案。
5.药剂厂家应遵循我方的各项规章制度。
二、我方系统及补水水质情况
   1）系统情况
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循环水系统设计参数表格
	名称
	单位
	空调
	工艺

	保有量
	m3
	200
	200

	循环量
	m3/h
	冬季1000，夏季2600
	冬季1600，夏季2000

	冷塔进出温差
	℃
	8-10
	8-10

	换热器材质
	碳钢、铜、镀锌材
	碳钢、铜、镀锌材








2）补水水质情况

	序号
	项目
	单位
	最大值

	1
	PH
	
	7.37

	2
	浊度
	NTU
	——

	3
	电导率
	us/cm
	475

	4
	总铁
	mg/l
	——

	5
	总硬度
	mg/l
	353

	6
	总碱度
	mg/l
	210

	7
	Ca 硬度
	mg/l
	220

	8
	Cl-
	mg/l
	40

	
	…
	
	













注：以上为2025年9月水质数据。
三、技术服务要求
1.为了确保水处理系统的正常稳定运行，药剂厂家需按我方技术要求达到水处理系统的水质考核指标，药剂厂家应定期对系统运行现状及水处理效果进行评定，并定期对水处理系统进行检测分析，根据水质状况及时调整加药方案，向我方提供水处理服务报告，通报水质状况和管理情况。水质指标如出现偏差，由药剂厂家进行调整、处理。
2.现场出现紧急问题时，药剂厂家专业技术人员1小时内响应，24小时协助分析原因并提出解决方案；紧急物资需求24小时内反馈，72小时内送达现场。
3.定期开展技术交流，并推介水处理行业的新技术。
4.就承包范围，药剂厂家需制定详细的操作规程。
四、技术指标考核
1． 循环水技术考核指标
	系
统
名
称
控
制
项
目

	控制指标

	pH
	7.5-8.3

	Ca2+，mg/L
	≤900

	总碱度（以CaCO3计），mg/L
	≤200

	浊度，mg/L
	≤20

	Cl-, mg/L
	≤200

	电导率, us/cm
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	总铁,mg/L
	≤1.0

	浓缩倍数（以Cl-计）
	3-4



2)考核技术标准
碳钢腐蚀速率≤0.075mm/a;
不锈钢和铜材腐蚀速率≤0.005mm/a;
垢的粘附速率≤15mcm；
循环水系统中日常的细菌数≤1×105个/ml;
循环水系统中的粘泥量≤2ml/m3。
2.设备及安全考核
药剂厂家须保证服务期间内不发生由药剂厂家原因造成的设备腐蚀、损坏，经双方确认由药剂厂家责任导致的，扣除当月总承包费用的100％，并赔偿我方的直接损失。
3.管理考核
1)	药剂厂家提供的药剂，在运输或现场储存期间由于药剂厂家原因导致包装破损或过期影响使用的，需立即免费更换为完好、合格产品。
2)	若发生水质不达标或者处理效果不理想，应主动查明原因并如实汇报我方，若属于药剂厂家提供的水处理剂产品质量问题造成的损坏，应赔偿因此给我方造成的直接损失。
4.验收考核
我方通过日常水质化验和对药剂厂家提供的水处理服务进行监测，当其中一方对监测数据出现异议时,双方应共同按相关标准,共同取样检测,检测结果作为最终判定依据。
八、售后服务
1、药剂厂家应为我方提供及时、迅速、优质的服务；
2、在服务期内如出现问题时，药剂厂家应迅速派员及时解决，同时药剂厂家承担所有费用，由于药剂厂家原因（时间拖延）造成的我方生产损失由药剂厂家赔偿；
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