






温度计技术规格书




1 概述

1.1 适用范围
本技术规格书规定了 CSNS-II工程靶站水冷却系统中所需温度传感器，温度计的技术要求，作为采购、验收的基本依据。
温度计供货必须满足本技术规格书和定货合同的要求，如两者有不同之处，以本技术规格书为准。
1.2 使用条件
1.2.1 测量范围
[bookmark: OLE_LINK17]铂电阻温度计：0℃—100℃；
热电偶温度计：0℃—600℃
1.2.2 介质条件
测量端外保护管耐压不小于 1.6MPa。介质流速：≤5m/s
1.2.3 环境条件
最高环境温度：≤50℃相对湿度：≤100%
1.3 安全要求和质保等级安全要求：一般级质保等级：QA

2 适用文件

在制造、包装和运输过程中，依据和参照的标准和专用文件如下：
EJ/T 564-2006	《核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求》
GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》
GB/T 16839.1-2018《热电偶 第1部分：电动势规范和允差》
	
	





3 选型和结构

为便于温度计损坏后的更换，温度测量选择装配式温度计，感温元件选择铂电阻和热电偶，安装固定方式采用螺纹并焊接。
（1） 装配式温度计保护套管直径为 Φ12mm（圆管）；
（2） 装配式温度计的外套管材料为 0Cr18Ni9Ti ；
（3） 选用防水接线盒；
（4） 温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。
4 技术指标

4.1 测量范围和精度
测量范围：
铂电阻温度计：0℃—100℃。
热电偶温度计：0℃—600℃。
精度：
铂电阻温度计：A 级。
热电偶温度计：I 。
4.2 响应时间
≤50s
4.3 接线方式
铂电阻温度计：三线制。
热电偶温度计：一正一负，两线。
4.4 测量电流
通过温度计元件的电流不超过5mA。
4.5 绝缘电阻
常温下，绝缘电阻的试验电压取值为直流 10V—100V 的任意值时，绝缘电阻不小于 100MΩ。

5 供货范围

（1） 符合本技术规格书要求的温度计；
（2） 产品合格证。


6 验收

产品在装箱发运之前,由需方的验收小组在制造厂进行出厂验收。出厂验收应参照GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》GB/T 16839.1-2018《热电偶 第1部分：电动势规范和允差》和有关规定执行。

7 标识、包装、运输与贮存

7.1 标识
温度计的端部应贴有标签，上面标明制造厂名、编号、型号、规格和出厂日期。
7.2 包装与运输
温度计的包装和运输应符合 EJ/T 564-2006 中的有关规定。
（1）包装以前必须清除温度计套管外表面的油脂、污垢及其它杂物，更不允许有如硼或镉的化合物等核毒物；不得使用卤素作为清洗剂。
（ 2）每个运货箱上应清楚地标明用户地址、订货单号和制造厂家等。
7.3 贮存
温度计的贮存应符合 EJ/T 564-2006 中的有关规定。
温度计应贮存在空气干燥、不含有腐蚀介质的环境中。
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附件1
	序号
	设备名称
	测量范围
	主要参数及技术要求

	1
	

铂电阻温度计
	

0-100℃
	Pt100，插入深度：50mm；精度：A 级，三线制接线方式，保护套管直径为Φ12mm，温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。

	

2
	

热电偶温度计
	

0-600℃
	热电偶，插入深度：50mm；精度：I ，一正一负，两线，保护套管直径为Φ12mm，温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。



