## 仪表清单
序号 | 系统 | 仪表名称 | 位号 | 参数名称 | 单位 | 运行值 | 测量范围 | 材质 | 数量/台 | 连接方式 | 接管尺寸/mm | 说明
[6 empty] | 工况１ | 工况１
1 | 氘氧合成系统 | 铂电阻温度计 | DOS-TE01 | 波动箱出口温度 | ℃ | 36.7 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 输出Pt100信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
2 |  | 铂电阻温度计 | DOS-TE02 | 一级冷凝器出口温度 | ℃ | 8 | 0-100 | S30403/S31603 | 3 | 焊接 | 48x3 | 同上
3 |  | 热电偶温度计 | DOS-TE03 | 一级预热器出口温度 | ℃ | 80 | 0-100 | S30403/S31603 | 3 | 焊接 | 48x3 | 同上
4 |  | 热电偶温度计 | DOS-TE04A | 二级预热器A出口温度 | ℃ | 130 | 0-300 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 同上
5 |  | 热电偶温度计 | DOS-TE04B | 二级预热器B出口温度 | ℃ | 130 | 0-300 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 同上
6 |  | 热电偶温度计 | DOS-TE05A | 催化合成设备A出口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 输出K型热电偶信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
7 |  | 热电偶温度计 | DOS-TE05B | 催化合成设备B出口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 同上
8 |  | 铂电阻温度计 | DOS-TE06 | 二级冷凝器入口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 同上
9 |  | 铂电阻温度计 | DOS-TE07 | 二级冷凝器出口温度 | ℃ | 20 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3 | 输出Pt100信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
10 |  | 文丘里流量计 | DOS-FT01 | 风机出口流量 | Nm3/h | 20 | 13-40 | S30403/S31603 | 1 | 法兰 | 48x3 | 介质（4%氘气、2%O2、其余N2、饱和水蒸气），操作温度50摄氏度，操作压力0.3MPa。刻度差压0~1KPa 最大压损0.2KPa；可耐300uSv/h。
11 |  | 文丘里流量计 | DOS-FT02 | 波动箱入口流量 | Nm3/h | 20 | 13-40 | S30403/S31603 | 2 | 法兰 | 48x3
12 |  | 文丘里流量计 | DOS-FT03 | 气罐出口流量 | Nm3/h | 5 | 3.5-10 | S30403/S31603 | 2 | 法兰 | 17x2 | 介质（O2、N2），操作温度50摄氏度，操作压力0.3MPa。刻度差压0~1KPa 最大压损0.2KPa；可耐300uSv/h。
13 |  | 露点仪 | DOS-DT01 | 一级预热器进口露点 | ℃ | -20 | -40 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3
14 |  | 露点仪 | DOS-DT02 | 二级冷凝器出口气体露点 | ℃ | -20 | -40 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3
15 |  | 露点仪 | DOS-DT03 | 去HEPA入口气体露点 | ℃ | -20 | -40 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 48x3
16 | 氢氧合成系统 | 铂电阻温度计 | HOS-TE01A | 波动箱出口温度 | ℃ | 36.4 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 输出Pt100信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
17 |  | 铂电阻温度计 | HOS-TE01B | 波动箱出口温度 | ℃ | 28.3 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
18 |  | 铂电阻温度计 | HOS-TE02A | 一级冷凝器A出口温度 | ℃ | 8 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
19 |  | 铂电阻温度计 | HOS-TE02B | 一级冷凝器B出口温度 | ℃ | 8 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
20 |  | 热电偶温度计 | HOS-TE03 | 一级预热器出口温度 | ℃ | 80 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
21 |  | 热电偶温度计 | HOS-TE04A | 二级预热器A出口温度 | ℃ | 130 | 0-300 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
22 |  | 热电偶温度计 | HOS-TE04B | 二级预热器B出口温度 | ℃ | 130 | 0-300 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 同上
23 |  | 热电偶温度计 | HOS-TE05A | 催化合成设备A出口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 输出热电偶信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
24 |  | 热电偶温度计 | HOS-TE05B | 催化合成设备B出口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 输出热电偶信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
25 |  | 铂电阻温度计 | HOS-TE06 | 二级冷凝器进口温度 | ℃ | 420 | 0-600 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 输出热电偶信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
26 |  | 铂电阻温度计 | HOS-TE07 | 二级冷凝器出口温度 | ℃ | 20 | 0-100 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2 | 输出Pt100信号，带焊接型12mm保护管，不带扩径管。
27 |  | 文丘里流量计 | HOS-FT01 | 风机出口流量 | Nm3/h | 10 | 7-20 | S30403/S31603 | 4 | 法兰 | 32x2 | 介质（4%H2、2%O2、其余N2、饱和水蒸气），操作温度50摄氏度，操作压力0.3MPa。刻度差压0~1KPa 最大压损0.2KPa。可耐300uSv/h。
28 |  | 文丘里流量计 | HOS-FT02 | 气瓶出口流量 | Nm3/h | 5 | 4-12 | S30403/S31603 | 1 | 法兰 | 21x2 | 介质（O2、N2），操作温度50摄氏度，操作压力0.3MPa。刻度差压0~1KPa 最大压损0.2KPa。可耐300uSv/h。
29 |  | 露点仪 | HOS-DT01 | 预热器进口气体露点 |  | -20 | -40 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2
30 |  | 露点仪 | HOS-DT02 | 二级冷凝器出口气体露点 |  | -20 | -40 | S30403/S31603 | 1 | 焊接 | 32x2
31 |  | 露点仪 | HOS-DT03 | 气水分离器出口气体露点 |  | -20 | -40 | S30403/S31603 | 2 | 焊接 | 32x2
总计 | [8 empty] | 41