设备采购技术要求
1、 供货范围
       产品名称、型号、参数、数量、说明：
	序号
	名称
	型号参数
	数量
	备注

	1
	电动闸阀
	Z941H-100C  DN200
	2
	

	2
	电动闸阀
	Z941H-40C   DN150
	2
	

	3
	变频控制柜
	220KW/380V
	2
	

	4
	变频控制柜
	200KW/380V
	1
	

	5
	变频电机
	220KW/380V IP55
	1
	

	6
	变频电机
	200KW/380V IP55
	2
	

	7
	屏蔽多级泵
	120-4-1
	1
	

	8
	屏蔽管道泵
	125-3-315/4
	1
	

	9
	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	Q=165m3/h H=90m
N=90kW U=0.38kV
	2
	


说明：
1、 电动闸阀采用智能调节型，保证通讯与现场使用阀门和PLC的通讯方式必须保持一致。
2、 变频控制柜必须保证与原泵房软启动、PLC和中控系统的通讯保持一致。
3、 变频电机：电压：380V、功率：220KW、防护等级：IP55、极数：2极；电压：380V、功率200KW、防护等级：IP55、极数：4极；电机安装尺寸必须与现场原有三相异步电动机保持一致。
4、 屏蔽多级泵出厂参数应为额定流量110m³/h、额定扬程93m，配套电机必须与现场电机（37KW）功率保持一致。
5、 屏蔽管道泵出厂参数应为额定流量185m³/h、额定扬程28m，配套电机必须与现场电机（22KW）功率保持一致。
6、 矿用隔爆型潜水排沙电泵出厂参数应为额定流量165m³/h、额定扬程90m，配套电机必须与现场电机（90KW）功率保持一致。
2、 报价涵盖范围及材质要求：
1、 [bookmark: _GoBack]电动闸阀：智能调节型，阀体：WCB，阀板：不锈钢，阀芯：不锈钢，密封形式：硬密封，优先选用国内一线品牌或进口品牌。
2、 变频控制柜：柜体采用标准GGD，变频采用重载型，IGBT采用进口品牌，二类器件采用国产一线品牌或进口品牌，变频器优先选用国内一线品牌或进口品牌。
3、 变频电机：防护等级IP55,电机采用独立散热风机，独立风机单独供电 380V/220V，调速范围：0～70HZ连续可调；恒转矩区间5～50Hz 、恒功率区间50～70Hz，在规定调速范围内，电机可以连续恒转矩运行，低速运行温升不超标，不报警、不过热，优先选用国内一线品牌或进口品牌。
4、 屏蔽多级泵：推力板、轴套：不锈钢，叶轮、导叶、外筒：不锈钢，屏蔽套：不锈钢，优先选用国内一线品牌或进口品牌。
5、 屏蔽管道泵：轴套：不锈钢，叶轮、导叶、屏蔽套：不锈钢，优先选用国内一线品牌或进口品牌。
6、 矿用隔爆型潜水排沙电泵：水泵内、外壳使用无缝钢管，钢管厚度大于10mm，内、外管壁热喷锌或电镀锌防腐处理，厚度不小于130μm，外管壁刷环氧富锌底、面漆，颜色为绿色，密封采用机械密封，优先选用国内一线品牌或进口品牌。
7、 报价需包含指导安装，变频控制柜、阀门和电机必须包含安装(必要时售后技术人员进场)指导与原有PLC程控系统对接联调确保设备正常运行。
3、 其他要求
1、 产品制造商必须具有成熟的产品生产技术。
2、 矿用隔爆型潜水排沙电泵满足立式、卧式及倾斜安装使用，结构形式特征：内装式。水泵直接与电动机连接，机泵同轴，整机的防护级别：IP68，电动机防爆形式：矿用隔爆型ExdI，额定电压:380/660出厂电压380V。
3、 此次询价所有产品必须与现场原有产品具备互换性，如果现场无法替换所产生的费用由供方承担。
4、 交货期为中标后60天。
4、 服务要求
1、 运行之日起一年内免费保修，无偿提供损坏的设备或元件，人为原因除外。
2、 运行中设备出现故障，厂家接到通知应立即响应（包括提供技术指导、远程协助、安排技术人员等）帮助甲方及时排除故障；故障不易排除时，厂家应保证维护人员24小时内到现场解决。
5、 验收及培训
1、设备到货后，厂家应指派技术人员到场与甲方一同验收；对验收中发现的问题应在十日内整改完毕。
2、接到甲方通知后，厂家应在三日内到场，现场指导安装、调试；调试结束后，甲方组织、厂家技术人员参与共同完成验收；对验收中发现的问题应立即整改。
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