2027年度实验室风柜滤网采购技术标准要求

空调风柜滤网采购技术标准具体要求如下：
1. 核心过滤性能要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- 过滤效率等级：需符合国标或国际标准分级， G4（初效）、F8（中效）。
- 风量与阻力：在额定风量下，初始阻力需≤规定值（如G4级≤60Pa±10%、F8级≤130Pa±10%），且阻力随容尘量增长缓慢，确保风柜运行能耗稳定。
-2. 结构与适配性要求
- 尺寸精度：长、宽、高偏差需≤±2mm，边框平整度≤1mm/m，确保与风柜滤网槽完全贴合，避免漏风（漏风率需≤3%）。
- 边框材质：镀锌钢板（厚度≥0.5mm），边框连接需牢固无变形。
- 安装方式：快速拆卸式，确保安装便捷且密封良好。
3. 材质与安全要求
- 滤料材质：初效常用聚酯纤维、无纺布，需具备耐温性（正常工作温度-10℃~60℃）、耐湿性（相对湿度≤80%）；中效可选用玻璃纤维或合成纤维，需无异味、不释放有害物质。
4. 附加要求
- 认证要求：优先选择通过ISO 9001、14001、45001质量认证、ROHS2.0、第三方检测（如过滤效率、阻力测试）的产品，确保性能达标。
