## 阀门
中子物理谱仪
序号 | 设备功能 | 设备名称 | 主要技术参数 | 型号/尺寸 | 连接形式 | 主要材料 | 工作介质 | 数量 | 备注
1 | 水冷 | 电动调节阀 | 设计压力：1.6MPa，工作流量3.6m³/h，选型0-6m³/h | DN32（Ф42×3） | 法兰 | 316L | 去离子水 | 2 | 工业级，波纹管阀，漏率不低于1x10-7pa*m³/h，含配对法兰、螺栓及垫片
2 |  | 电动调节阀 | 设计压力：1.6MPa，工作流量5.2m³/h，选型0-9m³/h | DN40（Ф48×3.5） | 法兰 | 316L | 去离子水 | 2 | 工业级，波纹管阀，漏率不低于1x10-7pa*m³/h，含配对法兰、螺栓及垫片
3 | 通风 | 手动蝶阀 | 手动，漏率：内漏三级，外漏零级 | DN150（Ф159×3） | 法兰 | 304 | 空气 | 1 | 工业级，含配对法兰、螺栓及垫片
4 |  | 手动蝶阀 | 手动，漏率：内漏三级，外漏零级 | DN200（Ф219×5） | 法兰 | 304 | 空气 | 1 | 工业级，含配对法兰、螺栓及垫片
5 |  | 手动蝶阀 | 手动，漏率：内漏三级，外漏零级 | DN250（Ф273×5） | 法兰 | 304 | 空气 | 1 | 工业级，含配对法兰、螺栓及垫片
高能质子T1&T2
序号 | 设备功能 | 设备名称 | 主要技术参数 | 型号/尺寸 | 连接形式 | 主要材料 | 工作介质 | 数量 | 备注
1 | 水冷 | 电动调节阀 | 设计压力：1.6MPa，工作流量0.6m³/h，选型0-1m³/h | DN15（Ф21×3） | 法兰 | 316L | 去离子水 | 6 | 工业级，波纹管阀，漏率不低于1x10-7pa*m³/h，含配对法兰、螺栓及垫片
2 |  | 电动调节阀 | 设计压力：7.2MPa，工作流量6.24m³/h，选型0-12m³/h | DN40（Ф48×3.5） | 法兰 | 316L | 去离子水 | 2 | 工业级，波纹管阀，漏率不低于1x10-7pa*m³/h，含配对法兰、螺栓及垫片
3 | 通风 | 手动蝶阀 | 手动，漏率：内漏三级，外漏零级 | DN200（Ф219×3） | 法兰 | 304 | 空气 | 4 | 工业级，含配对法兰、螺栓及垫片