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本次采购项目为8套四极管功率源高压控制组合（含工控机）
高压控制组合负责控制整个阳极高压电源模块的升降功率，帘栅电源加电。在功率源完成之前的加电流程高压接触器吸合后由监控组合发出高压加电使能信号到高压控制组合，允许升降高压。按压监控机柜前面板组件CT3上的升压按钮一次由高压控制组合通过光缆发送光信号开通一个电源模块输出，按压降压按钮一次由高压控制组合通过光缆发送光信号关断一个电源模块输出。通过按压升压和降压按钮依次调整电源模块1到电源模块24的开通和关断来实现阳极电压的升降。当阳极电源模块开通到第15个时会由组合上光发头BK1-T发出光信号开通帘栅电源。每个阳极电源模块有正常，过流等几种工作状态，分别调制成不同频率的光信号通过光缆传送给高压控制组合。高压控制组合将这些状态信息通过CAN总线上传给工控机在监控界面显示，同时在组合前面板也有指示模块状态的双色LED灯，指示灯不亮表示模块未开通，发绿光表示模块开通并正常工作，发红光表示故障并关断。当整个阳极电源输出过流时阳极电源检测板HVPW-A25-B1发出光信号到高压控制组合BK2-R,高压控制组合关断所有模块输出并在组合前面板点亮红色“过流”指示灯，同时将过流状态上报给工控机和监控组合。高压控制组合由高压控制板A1，高压控制数码显示板A2、高压控制光发板A3、A7、A9、A11、A13，高压控制光收板A4、A8、A10、A12、A14组成。
高压控制组合接口定义
	位号
	接口定义
	接口形式
	点位定义

	XS1
	电信号输入
	航插Y11X1210ZJ10
	1、 阳极过流状态+
2、 高压状态+
3、 升阳压+
4、 降阳压+
5、 高压使能+
6、 高压控制组合复位+
7、 备份
8、 备份
9、 24V
10、 GND

	XS3
	220V电源接口
	通用电源插座
	1、L
2、N
3、GND

	XS5
	通信接口
	航插Y11X0804ZJ10
	1、CAN通讯信号+
2、CAN通讯信号-
3、GND

	XS6
	电信号输入
	航插Y11X1210ZJ10
	1、 帘栅调制信号+

	A3
	光发接口
	SMA
	1、 TX1
2、 TX2
3、 TX3
4、 TX4
5、 TX5
6、 TX6
7、 TX7
8、 TX8

	A4
	光收接口
	SMA
	1、 RX1
2、 RX2
3、 RX3
4、 RX4
5、 RX5
6、 RX6
7、 RX7
8、 RX8

	A7
	光发接口
	SMA
	1、 TX1
2、 TX2
3、 TX3
4、 TX4
5、 TX5
6、 TX6
7、 TX7
8、 TX8

	A8
	光收接口
	SMA
	1、 RX1
2、 RX2
3、 RX3
4、 RX4
5、 RX5
6、 RX6
7、 RX7
8、RX8

	A9
	光发接口
	SMA
	1、 TX1
2、 TX2
3、 TX3
4、 TX4
5、 TX5
6、 TX6
7、 TX7
8、 TX8

	A10
	光收接口
	SMA
	1、 RX1
2、 RX2
3、 RX3
4、 RX4
5、 RX5
6、 RX6
7、 RX7
8、RX8

	A11
	光发接口
	SMA
	1、 TX1
2、 TX2
3、 TX3
4、 TX4
5、 TX5
6、 TX6
7、 TX7
8、 TX8

	A12
	光收接口
	SMA
	1、 RX1
2、 RX2
3、 RX3
4、 RX4
5、 RX5
6、 RX6
7、 RX7
8、RX8

	A13
	光发接口
	SMA
	1、 TX1
2、 TX2
3、 TX3
4、 TX4
5、 TX5
6、 TX6
7、 TX7
8、 TX8

	A14
	光收接口
	SMA
	1、 RX1
2、 RX2
3、 RX3
4、 RX4
5、 RX5
6、 RX6
7、 RX7
8、RX8



