- 苏州散裂中子源项目过滤器设计说明书

- 总述

本说明书介绍了在靶站水冷系统过滤器的功能，以及适用文件、设计条件、材料采购、质量保证、制造验收、试验等方面的技术要求。

过滤器是靶站水冷系统中的重要设备。包括冷却系统1净化系统和冷却系统2净化系统各2台，每个系统过滤器分为前过滤器和树脂捕集器两台，该设备的主要功能如下：前过滤器是净化系统的主要设备之一，其功能是去除轻水冷却剂中固体状态杂质和悬浮物；树脂捕集器作为系统的最后一道屏障，收集系统漏出的树脂，阻挡破碎树脂进入冷却剂中。

- 设计依据及标准

  - 设计依据

本设备按《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）相关要求进行设计制造。

  - 设计规范及标准

- TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

- GB/T 150.1～150.4—2024 《压力容器》；

- GB/T 713.1~7-2023 《承压设备用钢板和钢带》；

- NB/T 47042-2014 《卧式容器》；

- NB/T 47014—2023《承压设备焊接工艺评定》；

- NB/T47015—2023《压力容器焊接规程》；

- NB/T 47013.1~6—2023《承压设备无损检测》；

- NB/T 10558-2021 《压力容器涂敷与运输包装》；

- NB/T 47065.1~5—2018 《容器支座》；

- 《清洗技术条件》；

- 《压力容器制造、检验及验收技术条件》。

- 设备描述

过滤器为立式容器，由筒体、封头、支座、屏蔽层及接管等零部件组成，设计图纸见过滤器结构图，其主要设计参数如下：

| 设备名称： | WPS1前置过滤器/树脂捕集器 | WPS2前置过滤器/树脂捕集器 |
| --- | --- | --- |
| 工作介质： | 离子水 | 去离子水 |
| 工作温度： | ≤35 ℃ | ≤35 ℃ |
| 设计温度： | 50 ℃ | 50 ℃ |
| 工作压力： | 0.85 MPa | 0.85 MPa |
| 设计压力： | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| 容器容积： | 0.08 m3 | 0.076 m3 |
| 容器内径： | 350mm | 350mm |
| 屏蔽层厚度： | 100mm | 100mm |
| 过滤精度： | 10μm | 10μm |
| 设计寿命： | 30 年 | 30 年 |
| 接口尺寸： | φ34x3mm | φ21x2mm |
| 承压材料： | S30403 | S30403 |
| 屏蔽材料： | 铅 | 铅 |

在其内筒需要更换的情况下，可拧开上下法兰底座，通过吊具将整个屏蔽层组件卸下，并更换内筒部件。

- 材料采购和验收

设备所用材料的质量及规格，应符合相应的国家标准、行业标准以及图纸的规定。材料生产单位必须保证质量，应按相应标准的规定提供合格证书和质量证明书（原件），质量证明书的内容必须填写齐全，并经生产单位质量检验部门盖章确认。与介质接触零部件材料均须进行材料复验。

- 质量保证

  - 乙方应绘制设备制造程序表及质量控制计划，列出试验项目、检验项目、验收标准及记录范围，并按质量控制计划要求进行制造和质量监控。

  - 乙方应编制设备制造过程中的质量控制点，同时标出见证点和停工待检点，并经甲方认可，至少包括：产品总装及各项出厂试验项目。

- 制造检验和验收

制造，检验和验收除按 GB/T150—2024、TSG 21-2016 的有关规定外，还应满足《压力容器制造、检验及验收技术条件》和如下要求：

  - 成形和机加工

    - 全部焊接操作都应由经过考试合格的焊工来执行。不合格、无操作许可证者，不允许上岗焊接。

    - 正式焊接要在焊接工艺评定合格后进行。

    - 焊前准备

      - 焊缝坡口表面应光滑、清洁、平整，不得有裂纹、夹层发纹、凹坑、毛刺、飞边等，坡口两侧不得有氧化皮、铁锈、油脂、水和其它有害物质；

      - 焊缝坡口表面质量有疑问应进行液体渗透检查；

      - 焊缝坡口加工，焊根清铲，缺陷返修只允许用机械加工法和打磨法；

      - 焊缝坡口清理范围：手工焊每侧 10mm以上，自动焊每侧20mm以上；

      - 焊接区域内、外表面污物、油渍等必须清理干净才可进行组装。

    - 焊缝返修

      - 返修的焊缝坡口全部进行液体渗透检查；

      - 补修后的焊缝应按原焊缝的要求重新进行检验；

      - 制造厂必须提交焊缝返修报告，焊缝返修报告应记录返修次数、部位和返修情况（返修不应超过两次）。

  - 检验的通用要求

    - 乙方向甲方提交设备焊缝无损检验报告。检验人员必须取得资格证。

    - 焊缝无损检验要求：

      - 受压元件焊缝无损检验的技术要求按照NB/T 47013.1~6—2015《承压设备无损检测》的有关规定进行；

      - 容器的A类和B类焊缝进行100％的射线探伤，不低于I级为合格；

      - C类和D类焊缝应进行 100％液体渗透检验，不允许有裂纹和分层缺陷存在，I 级为合格。

  - 清洗

本设备清洗按照《清洗技术条件》的要求，清洁度类别为A类。

  - 压力试验要求

试验压力为1.1MPa，试验介质为洁净的氮气，试验程序及验收标准应按GB/T150.4-2024要求执行。

  - 氦气检漏试验：

在气压试验结束后将压力降至0.6MPa，充入纯氦至0.7MPa，静置30min 后进行氦检，泄漏率不得超过1×10-6Pa·m³/s。

- 包装、运输和贮存要求

  - 容器制造完毕应清除污垢、除油、表面（包括焊缝）作酸洗钝化处理。容器内充以～0.05MPa的洁净氮气，并将各接管封好。

  - 在设备上应固定一个明显标牌。

  - 容器的包装和运输按照NB/T 10558-2021《压力容器涂敷与运输包装》的有关规定进行。

- 乙方提供的文件

  - 设计文件

    - 过滤器计算书；

    - 离子交换器图册；

  - 质量控制文件

    - 质量控制计划；

    - 制造进度表；

    - 制造程序表；

  - 试验和质量检验规程

    - 无损检验规程（RT、PT 等）；

    - 焊接规程；

    - 清洗和清洁度保护规程；

    - 包装、运输、贮存规程；

    - 材料验收、复验文件；

    - 管材、板材、棒材应给出生产厂家提供的合格证书和质量证明书（原件），并给出材料复验报告；

    - 不锈钢焊条、焊丝应给出生产厂家提供的合格证书和质量证明书（原件），并给出焊条、焊丝复验报告；

    - 零、部件和设备加工后外形尺寸、加工精度检测报告；

    - 焊接工艺评定、焊接见证件的检验与试验报告，补焊返修报告；

    - 清洁度检验报告；

    - 压力试验及密封性试验报告；

    - 无损检验报告；

    - 不符合项处理报告；

    - 参加焊接、无损检验相关人员资格认证证明文件；

    - 出厂合格证。