## Sheet2
气体系统
序号 | 气体系统 | 测点名称 | 信号类型 | 信号电源 | 输入/输出 | 单位 | 测量范围 | 规格参数
1 | 氦气 | 氦气缓存罐压力 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.8 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
2 |  | 氦气总管压力 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
3 |  | 氦气支路1 | 4～20mA | 无源 | 输入 | KPa | 0~8 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
4 |  | 氦气支路2 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
5 |  | 氦气支路3 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
6 |  | 氦气支路4 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
7 |  | 氦气支路5 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
8 |  | 氦气支路6 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
9 |  | 氦气支路7 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
10 |  | 氦气支路8 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
11 |  | 氦气支路9 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
12 |  | 氦气支路10 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
13 |  | 氦气支路11 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
14 |  | 氦气总管流量 | 4～20mA | 无源 | 输入 | Nm³/min | 0~4 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±1.5%
15 |  | 氦气支路1质量流量计 | 4～20mA | 无源 | 输入&输出 | Nm³/h | 0~2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±1.5% | 预留备用
16 |  | 缓冲罐前气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常闭
17 |  | 氦气支路1气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
18 |  | 氦气支路2气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
19 |  | 氦气支路3气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
20 |  | 氦气支路4气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
21 |  | 氦气支路5气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
22 |  | 氦气支路6气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
23 |  | 氦气支路7气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
24 |  | 氦气支路8气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
25 |  | 氦气支路9气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
26 |  | 氦气支路10气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
27 |  | 氦气支路11气动阀 | ON/OFF | 无源 | 输出 | / | / | 常开
28 | 氮气 | 氮气支路1压力 | 4～20mA | 无源 | 输入 | MPa | 0~1.2 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±0.075%
29 |  | 氮气支路1流量 | 4～20mA | 无源 | 输入 | NL/min | 0~500 | 供电：24VDC；输出：4~20mA，精度等级：±1.5%
| 序号 | 信号类型 | 数量 |  | 模拟量数据显示，氦气管路依据压力控制气动阀开关动态调节缓冲罐压力和支路压力，质量流量计暂时考虑备用，选用汇川CPU及模块，考虑30%余量
| 1 | AI(无源4-20mA) | 17
| 3 | AO(4-20mA) | 1
| 4 | DI | 0 | 考虑备用
| 5 | DO | 12
| 合计 |  | 30